## 2020Rev.1
プラント状態 | 判断条件・基準 | 想定事象 | 事故シーケンス | 熱水力現象 | 物理領域・機器 | 着目する物理量 |  | リスク | リスク |  |  | 試験設備 | モデル | モデル | [5 empty] | 基盤R&D技術マップとの対応 | 参考文献 |  | その他
[9 empty] | 具体的対策 | 影響度合い | 不確かさ |  |  | 手法（コード） | 重要度 | 成熟度 （認知レベル） | 開発状況 | BEPU, V&V, スケーリング | 高度化に向けた展望（知見） |  |  |  | 設置許可申請書 | SRP, GI, RG
プラント状態のカテゴリを記載 | (A)成功の基準（守るべきものとその基準）を記載（冷却材保持、炉心損傷防止、格納容器損傷防止、被曝低減など） | プラント状態の詳細カテゴリを記載 | (B)左記状態になる起因事象を記載 | (H)着目する現象を記載 | (C)現象が起こる範囲、場所、機器を記載 | (D)温度や圧力、破損深さ、流量などを記載 左：原因となる物理量 右：結果となる物理量 |  |  | (E)スプレイ、水張り、RHR、PARなどを記載 | (高,中,低) (F) (B)発生時の(C)や(E)における現象(H)中の物理量(D)の(A)に対するインパクトを記載（影響度合い、発生頻度）。 | (K, PK, UK) (F)の知識レベルを記載 K: Known PK: Partially Known UK: Unknown | （あれば）試験設備名、組織、国を記載 |  | (G) (Ｈ)を評価するためのモデル（コード）の有無を記載 | (高,中,低) (G)の(E)全体または(A)における重要度を記載 | (K, PK, UK) (G)の成熟度を記載 K: Known PK: Partially Known UK: Unknown | (G)の開発状況 | (K, PK, UK) （必要なら）表記視点での (G)の成熟度を改めて記載 | (G)の高度化の目標
通常運転
通常運転 |  | 動特性 | チャンネル熱水力的安定性 (B) | 二相流熱伝達 (B) | 炉心 |  | ボイド分布 |  | 安定性制限曲線，選択制御棒挿入 | 高 | K | 国内外の炉外チャンネル安定性試験ループ |  | 周波数領域核熱水力安定性解析コード | 中 | K | 許認可で使用中 | K | 核熱結合システムコードによる解析 | - |  |  | 添付書類八3.4.3 | 15.9
|  |  |  | 二相流圧力損失 (B) | 炉心 |  | 二相・単相圧損割合 |  |  |  | K
炉心／領域安定性
|  |  | 炉心安定性 (B) | 燃料集合体内熱流動 (B) | 炉心 |  | 炉心内3次元ボイド分布 |  | 安定性制限曲線，選択制御棒挿入 | 高 | K | 海外実機BWR安定性試験 |  | 周波数領域核熱水力安定性解析コード | 中 | K | 許認可で使用中 | K | 核熱結合システムコードによる解析 | -
|  |  | 領域安定性 (B) | 燃料棒熱伝達 (B) | 炉心 |  | 燃料温度 |  |  |  | K
|  |  |  | 中性子動特性 (B) | 炉心 |  | 炉心内3次元出力分布，原子炉出力 |  |  |  | K
|  |  |  | 炉心外再循環ループ特性 (B) | 炉心外再循環ループ |  | 炉心入口流量 |  |  |  | K
プラント安定性
|  |  | プラント安定性 (P,B) | 中性子動特性 (P,B) | 炉心 |  | 原子炉出力 (P,B) |  |  |  |  | 国内プラント起動試験，モックアップ試験 |  | プラント動特性解析コード | 中 | K | 許認可で使用中 | K | 核熱結合システムコードによる解析 | -
|  |  |  | 燃料棒熱伝達 (P,B) | 炉心 |  | 燃料温度 (P,B)
|  |  |  | 炉心内熱水力特性 (P,B) | 炉心 |  | 炉心内ボイド率 (P,B)
|  |  |  | 炉心外再循環ループ特性 (P,B) | 炉心外再循環ループ |  | 炉心入口流量，エンタルピ(P,B)，ほう素濃度(P)
|  |  |  | 各種制御系・安全保護系特性 (P,B) | 制御系・安全保護系 |  | 各種運転パラメータ (P,B)
核沸騰壁面熱伝達 (B)
複数チャンネル効果 (B)
相間摩擦 (B)
相間熱伝達 (B)
炉心圧損 (B)
上部プレナム３次元ボイド分布 (B)
セパレータ内旋回二相流 (B)
ジェットポンプ流動特性 (B)
流路慣性 (B)
運転時の異常な過渡変化 (PWR)
|  |  | 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き(P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止、１次系圧力 | 反応度添加過渡 | 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き(P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | インターロックによる引き抜き阻止、原子炉トリップ | 高 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 高 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 |  |  |  | 添付書類八2.2.2
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 高 | K | [6 empty] | 添付書類八2.2.2
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K | [6 empty] | 添付書類八2.2.3
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K | [6 empty] | 添付書類八2.2.4
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 高 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | - | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | - | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 低 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 低 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | - | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | - | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | - | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | - | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 中 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 低 | K |  |  |  | 低 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 低 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K | - |  |  | - | K |  |  | -
|  |  | 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き(P) | [16 empty] | -
| 炉心損傷防止、１次系圧力 | 反応度添加過渡 | 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き(P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | インターロックによる引き抜き阻止、原子炉トリップ | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 高 | K
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 高 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 低 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 低 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | - | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | - | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | - | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | - | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 中 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 低 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K | - |  |  | 低 | K |  |  | -
|  |  | 制御棒の落下及び不整合(P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止 | 反応度添加過渡 | 制御棒の落下及び不整合(P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 制御棒位置・落下の監視、原子炉トリップ | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 高 | K
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 高 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 低 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 低 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | - | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | - | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | - | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | - | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 中 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 低 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K | - |  |  | 低 | K |  |  | -
|  |  | 原子炉冷却材流量の部分喪失(P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止、１次系圧力 | 過渡加熱 | 原子炉冷却材流量の部分喪失(P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | RCPフライホイールの設置 | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 |  |  |  | 添付書類八2.3.1 | 15.1.1-15.1.4
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 中 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 中 | K | [6 empty] | 添付書類八2.3.3 | 15.2.6
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 中 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 中 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 高 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 高 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | 高 | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | - | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | - | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 中 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 低 | K |  |  |  | 低 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 低 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K | - |  |  | - | K |  |  | -
|  |  | 外部電源喪失(P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止、１次系圧力 | 過渡加熱 | 外部電源喪失(P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | RCPフライホイールの設置 | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 |  |  |  | 添付書類八2.3.1 | 15.1.1-15.1.4
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 低 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 低 | K | [6 empty] | 添付書類八2.3.3 | 15.2.6
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 高 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 中 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 中 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 高 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 高 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | 高 | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | - | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | - | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 高 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | 高 | PK |  |  |  | 高 | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K | - |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  | 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動(P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止、１次系圧力 | 流量減少過渡 | 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動(P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | RCPフライホイールの設置 | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 |  |  |  | 添付書類八2.3.1 | 15.1.1-15.1.4
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 中 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 中 | K | [6 empty] | 添付書類八2.3.3 | 15.2.6
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | - | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | - | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 中 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 中 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 高 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 高 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | 高 | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | 中 | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | 中 | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 中 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 低 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K | - |  |  | 低 | K |  |  | -
|  |  | 蒸気負荷の異常な増加 (P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止 | サブクール過渡 | 蒸気負荷の異常な増加 (P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 原子炉トリップ 2次側の冷却操作 | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 |  |  |  | 添付書類八2.3.5
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 中 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 中 | K
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 低 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | - | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | - | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 中 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 中 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 低 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 低 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | - | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | - | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | - | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | - | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 中 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | 高 | PK |  |  |  | 高 | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K | - |  |  | 高 | K |  |  | -
蒸気発生器の過剰給水 (P)
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止 | サブクール過渡 | 蒸気発生器の過剰給水 (P) | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 中 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 中 | K |  |  |  | - |  |  | 添付書類八2.3.7
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | K |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | K
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 中 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 中 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 低 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 低 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | - | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | - | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | 低 | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | 低 | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 中 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K | - |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  | 主給水流量の喪失(P) | [11 empty] | - |  |  |  |  | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止、１次系圧力 | 圧力上昇過渡 | 主給水流量の喪失(P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水の設置 原子炉トリップ 主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁による冷却 | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 |  |  |  | 添付書類八2.3.4
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 低 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 低 | K | [6 empty] | 添付書類八2.4.1
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 高 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 中 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 中 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 中 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 中 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | 高 | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | 中 | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | 中 | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 高 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | 高 | PK |  |  |  | 高 | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K | - |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  | 負荷の喪失(P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止、１次系圧力 | 圧力上昇過渡 | 負荷の喪失(P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 原子炉トリップ 加圧器スプレイ、加圧器逃がし弁、加圧器安全弁による圧力上昇の緩和 タービンバイパス弁、主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁による冷却 | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 低 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 低 | K
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 中 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 中 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 低 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 低 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | - | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | - | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | - | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | - | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 高 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | 高 | PK |  |  |  | 高 | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K | - |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  | 2次冷却系の異常な減圧 (P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止 | 圧力減少過渡 | 2次冷却系の異常な減圧 (P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 原子炉トリップ 非常用炉心冷却設備の作動 主給水の隔離 | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 |  |  |  | 添付書類八2.3.6
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 高 | K | [6 empty] | 添付書類八2.4.2
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  |  | 高 | K | [6 empty] | 添付書類八2.4.3
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 高 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 低 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 低 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | 高 | PK | - |  | 質量保存則 | 高 | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | - | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | - | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | 中 | PK |  |  |  | 中 | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | 高 | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | 高 | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | 高 | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 中 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | 高 | PK |  |  |  | 高 | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 高 | K | - |  |  | 高 | K |  |  | -
|  |  | 原子炉冷却材系の異常な減圧 (P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止 | 保有水変化 | 原子炉冷却材系の異常な減圧 (P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 加圧器逃がし元弁 原子炉トリップ | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 低 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 低 | K
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 低 | K |  |  |  | 低 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 中 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 中 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 低 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 低 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | - | PK | - |  | 質量保存則 | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | - | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | - | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | - | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | - | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | - | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 高 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 高 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 低 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K | - |  |  | 低 | K |  |  | -
|  |  | 出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 (P) | [16 empty] | -
運転時の異常な過渡変化 (PWR) | 炉心損傷防止 | 保有水変化 | 出力運転中の非常用炉心冷却系の誤起動 (P) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 原子炉トリップ | 中 | K | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル | 中 | K | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  | 低 | K | SPERT-Ⅲ |  |  | 低 | K
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 高 | K |  |  | 指数関数による加減速曲線 | 高 | K
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  |  | 低 | PK |  |  | 多項指数関数による崩壊熱モデル | 低 | PK
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  | 中 | PK | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 | 中 | PK |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 | 高 | PK |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  | 低 | PK | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong | 低 | PK |  |  | 高圧リウェットモデルの開発
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  | - | K | - |  | Baker-Just | - | K |  |  | -
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  | 高 | PK | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル | 高 | PK |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  | 中 | PK | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 | 中 | PK |  |  | ３次元V&Vデータの取得
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 |  |  | 低 | PK |  |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） | 低 | PK |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  | 高 | PK | - |  | 質量保存則 | 高 | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | PK | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル | - | PK |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K |  |  | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） | - | K |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | V&Vデータの取得
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  | - | K | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | - | K
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  | - | PK | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル | - | PK |  |  | 詳細解析技術の開発
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | 高 | PK | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） | 高 | PK |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  | - | K | - |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル | - | K |  |  | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  | 中 | K | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  |  | 中 | K |  |  |  | 中 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K |  |  | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル | 低 | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | - | K |  |  |  | - | K |  |  | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 |  |  |  |  | - | PK |  |  |  | - | PK |  |  | ２次系破断時の破断流クオリティ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  | 低 | K | - |  |  | 低 | K |  |  | -
運転時の異常な過渡変化 (BWR)
|  | 制御棒過渡 | 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き(B)
運転時の異常な過渡変化 (BWR) |  | 制御棒過渡 | 原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き(B) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | インターロックによる引き抜き阻止、原子炉トリップ |  |  | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル |  |  | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 | - |  |  | 添付書類八2.2.2
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ | [7 empty] | - |  |  | 添付書類八2.2.2
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 | [12 empty] | - |  |  | 添付書類八2.2.3
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 指数関数による加減速曲線 | [5 empty] | - |  |  | 添付書類八2.2.4
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 多項指数関数による崩壊熱モデル | [5 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 |  |  |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発 | -
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 |  |  |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発 | ⑬-3
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong |  |  |  |  | 高圧リウェットモデルの開発 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  |  |  | - |  | Baker-Just |  |  |  |  | - | ②-4
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル |  |  |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  |  |  | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 |  |  |  |  | ３次元V&Vデータの取得 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 | [6 empty] | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） |  |  |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮 | -
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  |  |  | - |  | 質量保存則 |  |  |  |  | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル |  |  |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ | -
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 | [6 empty] | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 | [13 empty] | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | [5 empty] | -
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  |  |  | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル |  |  |  |  | 詳細解析技術の開発 | -
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） |  |  |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発 | -
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | 実機 |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル |  |  |  |  | - | -
出力運転中の制御棒の異常な引き抜き(B)
|  |  | 出力運転中の制御棒の異常な引き抜き(B) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | インターロックによる引き抜き阻止、原子炉トリップ |  |  | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル |  |  | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 | -
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ | [7 empty] | -
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 | [12 empty] | -
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 指数関数による加減速曲線 | [5 empty] | -
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 多項指数関数による崩壊熱モデル | [5 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 |  |  |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発 | -
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 |  |  |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発 | ⑬-3
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong |  |  |  |  | 高圧リウェットモデルの開発 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  |  |  | - |  | Baker-Just |  |  |  |  | - | ②-4
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル |  |  |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  |  |  | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 |  |  |  |  | ３次元V&Vデータの取得 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 | [6 empty] | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） |  |  |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮 | -
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  |  |  | - |  | 質量保存則 |  |  |  |  | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル |  |  |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 | [6 empty] | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 | [13 empty] | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | [5 empty] | -
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  |  |  | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル |  |  |  |  | 詳細解析技術の開発 | -
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） |  |  |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発 | -
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | 実機 |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  |  |  | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル |  |  |  |  | - | -
|  | 流量減少過渡 | 原子炉冷却材流量の部分喪失(B) 外部電源喪失(B) | [16 empty] | -
|  | 流量減少過渡 | 原子炉冷却材流量の部分喪失(B) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | RCPフライホイールの設置 |  |  | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル |  |  | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 | - |  |  | 添付書類八2.3.1 | 15.1.1-15.1.4
|  |  | 外部電源喪失(B) | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ | [7 empty] | - |  |  | 添付書類八2.3.3 | 15.2.6
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 | [12 empty] | -
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 指数関数による加減速曲線 | [5 empty] | -
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 多項指数関数による崩壊熱モデル | [5 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 |  |  |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発 | -
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 |  |  |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発 | ⑬-3
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong |  |  |  |  | 高圧リウェットモデルの開発 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  |  |  | - |  | Baker-Just |  |  |  |  | - | ②-4
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル |  |  |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  |  |  | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 |  |  |  |  | ３次元V&Vデータの取得 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 | [6 empty] | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） |  |  |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮 | -
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  |  |  | - |  | 質量保存則 |  |  |  |  | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル |  |  |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ | -
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 | [6 empty] | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 | [13 empty] | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | [5 empty] | -
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  |  |  | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル |  |  |  |  | 詳細解析技術の開発 | -
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） |  |  |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発 | -
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | 実機 |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル |  |  |  |  | - | -
|  | 流量増加過渡 | 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動(B) 原子炉冷却材流量制御系の誤動作(B) | [16 empty] | -
|  | 流量増加過渡 | 原子炉冷却材系の停止ループの誤起動(B) 原子炉冷却材流量制御系の誤動作(B) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 原子炉トリップ |  |  | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル |  |  | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 | - |  |  | 添付書類八2.3.2
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ | [7 empty] | -
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 | [12 empty] | -
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 指数関数による加減速曲線 | [5 empty] | -
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 多項指数関数による崩壊熱モデル | [5 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 |  |  |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発 | -
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 |  |  |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発 | ⑬-3
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong |  |  |  |  | 高圧リウェットモデルの開発 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  |  |  | - |  | Baker-Just |  |  |  |  | - | ②-4
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル |  |  |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  |  |  | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 |  |  |  |  | ３次元V&Vデータの取得 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 | [6 empty] | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） |  |  |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮 | -
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  |  |  | - |  | 質量保存則 |  |  |  |  | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル |  |  |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ | -
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 | [6 empty] | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 | [13 empty] | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | [5 empty] | -
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  |  |  | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル |  |  |  |  | 詳細解析技術の開発 | -
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） |  |  |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発 | -
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | 実機 |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  |  |  |  | LOFT |  | ・流体：２流体モデル ・弁からの放出：Henry-Fauskeモデル |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 | [11 empty] | - | -
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 | [6 empty] | ・流体：2流体モデル ・管：壁面熱伝達モデル ・ポンプ：ポンプ特性モデル ・弁からの放出：Ransom-Trappモデル |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 | [11 empty] | - | -
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出 | 蒸気発生器 | [13 empty] | ２次系破断時の破断流クオリティ | -
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | - | 1次系の減温減圧 |  |  |  |  | - | [6 empty] | - | -
|  | サブクール過渡 | 給水加熱喪失(B) 給水制御系の故障(B) 給水流量の全喪失(B) | [16 empty] | -
|  | サブクール過渡 | 給水加熱喪失(B) 給水制御系の故障(B) 給水流量の全喪失(B) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 原子炉トリップ 2次側の冷却操作 |  |  | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル |  |  | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 | - |  |  | 添付書類八2.3.5
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ | [7 empty] | - |  |  | 添付書類八2.3.7
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 | [12 empty] | -
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 指数関数による加減速曲線 | [5 empty] | -
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 多項指数関数による崩壊熱モデル | [5 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 |  |  |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発 | -
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 |  |  |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発 | ⑬-3
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong |  |  |  |  | 高圧リウェットモデルの開発 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  |  |  | - |  | Baker-Just |  |  |  |  | - | ②-4
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル |  |  |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  |  |  | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 |  |  |  |  | ３次元V&Vデータの取得 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 | [6 empty] | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） |  |  |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮 | -
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  |  |  | - |  | 質量保存則 |  |  |  |  | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル |  |  |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ | -
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 | [6 empty] | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 | [13 empty] | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | [5 empty] | -
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  |  |  | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル |  |  |  |  | 詳細解析技術の開発 | -
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） |  |  |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発 | -
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | 実機 |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル |  |  |  |  | - | -
|  | 圧力上昇過渡 | 負荷の喪失(B) 主蒸気隔離弁の誤閉止(B) | [16 empty] | -
|  | 圧力上昇過渡 | 負荷の喪失(B) 主蒸気隔離弁の誤閉止(B) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水の設置 原子炉トリップ 主蒸気逃がし弁、主蒸気安全弁による冷却 |  |  | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル |  |  | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 | - |  |  | 添付書類八2.3.4
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ | [7 empty] | - |  |  | 添付書類八2.4.1
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 | [12 empty] | -
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 指数関数による加減速曲線 | [5 empty] | -
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 多項指数関数による崩壊熱モデル | [5 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 |  |  |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発 | -
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 |  |  |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発 | ⑬-3
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong |  |  |  |  | 高圧リウェットモデルの開発 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  |  |  | - |  | Baker-Just |  |  |  |  | - | ②-4
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル |  |  |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  |  |  | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 |  |  |  |  | ３次元V&Vデータの取得 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 | [6 empty] | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） |  |  |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮 | -
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  |  |  | - |  | 質量保存則 |  |  |  |  | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル |  |  |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ | -
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 | [6 empty] | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） |  |  |  |  | - | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 | [13 empty] | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | [5 empty] | -
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  |  |  | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル |  |  |  |  | 詳細解析技術の開発 | -
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） |  |  |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発 | -
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | 実機 |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル |  |  |  |  | - | -
|  | 圧力減少過渡 | 原子炉圧力制御系の故障(B) | [16 empty] | -
|  | 圧力減少過渡 | 原子炉圧力制御系の故障(B) | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | 原子炉トリップ 非常用炉心冷却設備の作動 主給水の隔離 |  |  | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル |  |  | SPARKLE-2 |  | PIN by PINモデルの開発 崩壊熱不確かさ低減 多群輸送計算 | - |  |  | 添付書類八2.3.6
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ | [7 empty] | - |  |  | 添付書類八2.4.2
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 | [12 empty] | - |  |  | 添付書類八2.4.3
|  |  |  | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 指数関数による加減速曲線 | [5 empty] | -
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 多項指数関数による崩壊熱モデル | [5 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 |  |  |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発 | -
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 |  |  |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発 | ⑬-3
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong |  |  |  |  | 高圧リウェットモデルの開発 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  |  |  | - |  | Baker-Just |  |  |  |  | - | ②-4
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル |  |  |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心（熱流動） | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  |  |  | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 |  |  |  |  | ３次元V&Vデータの取得 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心（熱流動） | - | 冷却材流速 | [6 empty] | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） |  |  |  |  | グリッド幾何形状を模擬した流況の考慮 | -
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心（熱流動） | - | ほう素濃度分布 |  |  |  |  | - |  | 質量保存則 |  |  |  |  | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | LOFT |  | 流体との相互作用を考慮した動的モデル |  |  |  |  | ループ非均一冷却時の自然循環データ | -
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 | [6 empty] | ・形状圧力損失 ・摩擦圧力損失（Bracozy相関式による二相増倍係数） |  |  |  |  | -
|  |  |  | 沸騰凝縮 | 1次冷却系 | [13 empty] | V&Vデータの取得 | -
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | - | １次系冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 液単相又は蒸気単相：Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） 核沸騰：Chen 遷移沸騰：Chen 膜沸騰：Bromley 修正Dougall-Rosenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） 限界熱流束：AECL-UO Look-up Table | [5 empty] | -
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | - | 炉心入口温度 |  |  |  |  | 流水試験 |  | 炉心入口混合モデル |  |  |  |  | 詳細解析技術の開発 | -
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | - |  | ポンプ特性モデル（Q-Hカーブ） |  |  |  |  | 注入接続先での流況評価モデルの開発 | -
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | - | 1次系冷却材流量 |  |  |  |  | 実機 |  | ・サブクール臨界流：Henry-Fauskeモデル ・二相臨界流：Moodyモデル |  |  |  |  | - | -
事故
|  |  | 原子炉冷却材喪失 | [16 empty] | -
事故 |  | 原子炉冷却材の喪失または炉心冷却状態の著しい変化 | 原子炉冷却材喪失 | 臨界流 | 破断口（C/L, H/L, 給水管，再循環配管，ジェットポンプ，etc.） |  | 流出係数, ZOI, 保温材 … |  | 臨界ノズルの設置等 | H | PK | Marviken |  | 均質流モデル(HEM) | H | PK | 利用中(EMコード)： LAMB, SCAT, SAFER, LABEL, FRANCESCA, SALUTE, SATAN-M, WREFLOOD, BASH-M 利用中（BEコード:開発中含）： RELAP5, TRACG, TRACT, TRAC-BF1, MCOBRA/TRAC, TRACE 海外のBEコード： TRACE, CASLプロジェクト，MARS, SPACE, COSINE, etc. | PWRのDNB評価では統計的熱設計手法を採用 LOCA判断基準の一つである被覆管最高温度の統計的安全評価として，CSAU (1989)やEMDAPに関する説明，国内外の取組例や動向を記載予定。 |  | - |  |  | 添付書類十3.2.1
LOFT
|  |  |  | ECCSバイパス | ダウンカマ，炉心，コールドレグ |  | 3次元熱流動 |  |  | M | PK | LOFT L2-5 |  |  | BD: H Refill: H Reflood: L | UK |  |  | 3次元熱流動(炉心への流入量，破断口からの流出量等) | -
LOFT L2-6
|  |  |  | 核沸騰 | 炉心 |  | 熱伝達率 |  |  | H | K | THTF |  | Jens-Lottesの式 | M | K |  |  |  | ⑬-2
|  |  |  | 沸騰遷移 (BT) | 炉心 |  | 沸騰長さ，クオリティ， |  | MV, FTの設置等 | H | K | NUPEC |  | GEXL相関式, 沸騰遷移相関式 | H | PK |  |  | 非均質形状の新燃料に適用可能なモデル開発 | ⑬-3
|  |  |  | DNB | 炉心 |  | 最小DNBR |  |  | H | K | THTF, LOFT |  | MG-S, MG-NV相関式 | H | PK |  |  |  | ⑬-3
|  |  |  | 膜沸騰 | 炉心 |  | 熱伝達率 |  |  | H | PK | THTF, LOFT |  | 修正Bromley, Dougall-Rohsenow | H | PK |  |  |  | ⑬-4
|  |  |  | 遷移沸騰 | 炉心 |  | 熱伝達率 |  |  | H | PK | THTF, LOFT, RRTF |  |  | H | PK |  |  |  | ⑬-3
|  |  |  | 蒸気冷却 | 炉心 |  | 流速，Pr数 |  |  | H | K | THTF, LOFT, RRTF |  | Dittus-Boelter | H | K |  |  |  | ⑬-3
|  |  |  | 噴霧流冷却 | 炉心 |  | 液滴径 |  |  | M | PK | FLECHT |  | Sun-Sahaの式 | H | PK |  |  | 代替注水時の伝熱特性 | ⑬-3
|  |  |  | 濡れによる冷却 | 炉心 |  |  |  |  | H | PK | FLECHT-SEASET |  | Andersenのモデル | H | PK |  |  |  | -
|  |  |  | 輻射熱伝達 | 炉心 |  |  |  |  | H | PK |  |  |  | H | PK |  |  |  | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4
|  |  |  | 気液界面熱伝達 | 炉心 |  |  |  |  | H | PK |  |  |  | H | PK |  |  |  | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4
|  |  |  | 凝縮熱伝達 | 炉心 |  |  |  |  | H | PK |  |  |  | H | PK |  |  |  | ⑬-2
|  |  |  | 底部クエンチ | 炉心 |  |  |  |  | H | PK | JAERI reflood |  |  | H | PK
CCTF,
[12 empty] | SCTF | [7 empty] | -
FEBA
FLECHT-SEASET
|  |  |  | 隣接燃料棒のリウェットへの影響 | 炉心 |  |  |  |  | M | PK |  |  |  | M | PK |  |  |  | ⑬-2 ⑬-5
|  |  |  | 最小安定膜沸騰温度 | 炉心 |  |  |  |  | H | PK |  |  |  | H | PK |  |  |  | ⑬-5
|  |  |  | スペーサグリッド効果 | 炉心 |  | 液滴の分裂 |  | MV, FTの設置等 | M | PK | REBEKA |  |  | M | PK |  |  | 液滴による冷却効果，リウェットへの影響等 | ⑬-2
[7 empty] | リウェット |  |  |  |  | NRU-T-3 | [7 empty] | ⑬-3
[7 empty] | ディポジション促進 |  |  |  |  | CCTF
[7 empty] | 伝熱促進 |  |  |  |  | LOFT
PKL
|  |  |  | 液滴挙動 | 炉心 |  | 伝熱促進 |  | MV, FTの設置等 | H | PK | CCTF |  |  | H | PK |  |  |  | ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
SCTF
|  |  |  | 上部クエンチ | 炉心 |  | クエンチフロント |  |  | H | PK | CCTF |  |  | H | PK |  |  |  | ⑬-5
SCTF
|  |  |  | 炉心径方向出力分布効果 | 炉心 |  | CCFL, CCFLブレークダウン |  |  | M | PK | CCTF |  | 多バンドルモデル | H | PK |  |  |  | ⑬-2
SCTF
|  |  |  | 多バンドル現象 | 炉心 |  | CCFL, CCFLブレークダウン |  |  | H | PK | CCTF |  | 多バンドルモデル | H | PK |  |  |  | ⑬-2
|  |  |  | CCFL／CCFPブレークダウン | UTP, LTP, SEO |  | 吹上蒸気流量，落下水量 |  |  | H | PK | UPSET, GTCC, RRTF, SSTF, ESTA |  | Wallis, Kutateladze | H | PK
|  |  |  | フラッシング | 炉心，下部プレナム，炉心バイパス，制御棒案内管，上部プレナム，セパレータ |  | 減圧率，二相水位 |  |  | H | PK |  |  |  | H | PK |  |  |  | -
|  |  |  | 二相水位 | 炉心，下部プレナム，炉心バイパス，制御棒案内管，上部プレナム，セパレータ |  |  |  |  | H | PK | SIRIUS |  |  | H | PK |  |  | 事故時の二相水位と炉心冷却性に関するデータの拡充 | ⑫-1
|  |  |  | ボイド分布 | 炉心，他 |  |  |  |  | H | PK | SIRIUS |  |  | H | PK |  |  | バンドル内局所のCFD gradeのボイド率データの取得によるモデル開発とValidation | ⑬-2
|  |  |  | 流路閉塞 | 炉心・燃料 |  | 被覆管変形量，閉塞率 |  |  | M | PK | FLECHT |  |  | M | PK
[12 empty] | FLECHT-SEASET | [7 empty] | -
SFCTF
REBEKA CORA
|  |  |  | ペレット熱伝導 | 炉心 |  | 燃焼度等 |  |  | H | PK |  |  |  | H | K |  |  |  | -
|  |  |  | ギャップ熱伝達 | 炉心 |  | FP放出量 |  |  | H | PK |  |  |  | H | PK |  |  |  | -
|  |  |  | 内圧・周方向応力 | 炉心 |  | FP放出量 |  |  | H | PK |  |  |  | H | PK
|  |  |  | 被覆管破裂 | 炉心 |  | 被覆管周方向応力，被覆管温度 |  |  | H | PK | REBEKA, KfK, GEVNC, NFI, JNES |  | 破裂判定曲線に基づくモデル | H | K |  |  |  | -
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心・燃料 |  |  |  |  | H | PK | JAEA/FNS |  | AESJ推奨値 | H | PK |  |  |  | -
ANSI/ANS-5.1-1979 GE+3σ
|  |  |  | Zr-水反応 | 燃料被覆管 |  | 酸化量，水素発生量 |  | ATFの導入等 | H | PK |  |  | Baker-Just | H | PK |  |  |  | ②-4
|  |  |  | PTS | ダウンカマ, C/L |  | 冷却率，最小温度，圧力 |  |  | M | PK | TOPFLOW, etc |  |  | M | PK |  |  |  | -
|  |  |  | 炉心長期冷却 | [15 empty] | -
|  |  |  | 化学影響 | 炉心，ECCSポンプ，再循環サンプスクリーン, etc |  | pH, 冷却水成分, 圧損 |  |  | H | PK |  |  |  | H | PK |  |  |  | - |  |  |  | GI-191, RG1.82
|  |  |  | 下流側影響 | 炉心，下部ノズル，スペーサ，ECCSポンプ |  | デブリ堆積量，圧損 |  |  | M | PK |  |  |  | M | PK |  |  |  | - |  |  |  | GI-191, RG1.82
原子炉冷却材流量の喪失
| 〔事故〕 (1)炉心は著しい損傷のおそれがなく，かつ十分な冷却が可能であること。 (2)燃料エンタルピは，「反応度投入事象評価指針」に示された制限値を超えないこと。 (3)原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は，最高仕様圧力である8.62MPa[gage]の1.2倍の圧力10.34MPa [gage]以下であること。 (4)原子炉格納容器バウンダリに係る圧力は，最高仕様圧力310kPa [gage]以下であること。 (5)周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと。 〔LOCA〕 (1)上記(1) (2)ECCS性能評価指針 a.燃料被覆の温度の計算値の最高値は，1200℃以下であること。 b.燃料被覆の化学量論的酸化量の計算値は，酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下であること。 c.炉心で燃料被覆及び構造材が水と反応するに伴い発生する水素の量は，格納容器の健全性確保の見地から，十分低い値であること。 d.燃料の形状の変化を考慮しても，崩壊熱の除去が長期間にわたって行われることが可能であること。] |  | 原子炉冷却材流量の喪失 | 再循環ポンプ／一次冷却材ポンプ停止 | RPV、一次系ループ(P) | ポンプコーストダウン曲線 | 再循環流量(B)、一次冷却材流量(P) |  | ・ポンプの電源を別々の所内母線に接続 ・フライホイールを設置 | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - |  |  | 添付書類十3.2.2 | 15.3.1-15.3.2
|  |  |  | 自然循環 | RPV | 冷却材温度／密度 | 炉心流量 |  | ― | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -
|  |  |  | ボイド急増(B)／発生(P) | 炉心 | 炉心流量 | ボイド率、密度反応度係数、原子炉出力、原子炉水位(B) |  | ― | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 原子炉圧力上昇 | RPV | 炉心流量、ボイド率 | 原子炉圧力、逃がし安全弁流量 |  | 逃がし弁・安全弁の作動 | M | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -
|  |  |  | 燃料温度上昇 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | 燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率、ドップラ反応度係数、原子炉出力 |  | ECCS | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | DNB | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR(B)、DNBR(P)、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | Biasi, W-3, Bowring, AECL-IPPE CHF look-up table, GEXL, CISE-GE, etc | H | PK | 多数のモデルが開発されているが適用条件が各々異なる | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-3
|  |  |  | 沸騰遷移 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR(B)、DNBR(P)、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | 同上 | H | PK | 同上 | PK | 同上 | ⑬-3
|  |  |  | 膜沸騰 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR(B)、DNBR(P)、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | Bishop-Sandberg-Tong, Bromley, Dougall-Rohsenow, Berenson, etc | H | PK | 同上 | PK | 同上 | ⑬-４
|  |  |  | Zr-水反応 | 燃料被覆管 | 燃料被覆管表面温度 | 燃料被覆管表面酸化量、水素発生量 |  | ECCS | L | PK | ― |  | Baker-Just, Cathcart-Pawel | H | PK | 多くの解析コードにて左記2つの保守的モデルが適用されている | PK | よりbest estimateな相関式の開発 | ②-４
原子炉冷却材ポンプの軸固着
|  |  | 原子炉冷却材ポンプの軸固着 | 再循環ポンプ／一次冷却材ポンプ停止 | RPV、一次系ループ(P) | ― | 再循環流量(B)、一次冷却材流量(P) |  | ベアリングの摩耗防止／昇温防止 | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | - |  |  | 添付書類十3.2.3
|  |  |  | 炉心ボイド急増(B)／発生(P) | 炉心 | 炉心流量 | ボイド率、密度反応度係数、原子炉出力、原子炉水位(B) |  | ― | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 原子炉圧力上昇 | RPV | 炉心流量、ボイド率 | 原子炉圧力、逃がし安全弁流量 |  | 逃がし弁・安全弁の作動 | M | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -
|  |  |  | 燃料温度上昇 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | 燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率、ドップラ反応度係数、原子炉出力 |  | ECCS | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | DNB | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR(B)、DNBR(P)、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | Biasi, W-3, Bowring, AECL-IPPE CHF look-up table, GEXL, CISE-GE, etc | H | PK | 多数のモデルが開発されているが適用条件が各々異なる | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-3
|  |  |  | 沸騰遷移 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR(B)、DNBR(P)、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | 同上 | H | PK | 同上 | PK | 同上 | ⑬-3
|  |  |  | 膜沸騰 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR(B)、DNBR(P)、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | Bishop-Sandberg-Tong, Bromley, Dougall-Rohsenow, Berenson, etc | H | PK | 同上 | PK | 同上 | ⑬-４
|  |  |  | Zr-水反応 | 燃料被覆管 | 燃料被覆管表面温度 | 燃料被覆管表面酸化量、水素発生量 |  | ECCS | L | PK | ― |  | Baker-Just, Cathcart-Pawel | H | PK | 多くの解析コードにて左記2つの保守的モデルが適用されている | PK | よりbest estimateな相関式の開発 | ②-４
|  |  | 主給水管破断 (P) | [16 empty] | -
|  |  | 主給水管破断 (P) | 臨界流 | 二次系（主給水管破断口） | SG圧力、PCV圧力 | 二次系流量、SG水位 |  | ― | H | PK | ― |  | Moody, Henry-Fauske, Ransom-Trapp, etc | H | K | 流動様式や熱的非平衡による多数のモデルが開発されている | PK | 二相流最適評価モデルの高度化 | - |  |  | 添付書類十3.2.4
|  |  |  | 一次冷却材温度上昇 | RPV、一次系ループ | SG熱伝達率、崩壊熱 | 一次冷却材温度、減速材温度反応度係数 |  | 補助給水、ECCS、逃がし弁・安全弁の作動 | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -
|  |  |  | 炉心ボイド発生 | 炉心 | 一次冷却材温度 | ボイド率、原子炉圧力、密度反応度係数 |  | ― | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 原子炉圧力上昇 | RPV | ボイド率 | 原子炉圧力、逃がし安全弁流量 |  | 逃がし弁・安全弁の作動 | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -
|  |  |  | 燃料温度上昇 | 炉心 | ボイド率、崩壊熱 | 燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率、ドップラ反応度係数 |  | ECCS | M | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | DNB | 炉心 | ボイド率、崩壊熱 | DNBR、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | L | PK | ― |  | Biasi, W-3, Bowring, AECL-IPPE CHF look-up table, GEXL, CISE-GE, etc | H | PK | 多数のモデルが開発されているが適用条件が各々異なる | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-3
主蒸気管破断 (P)
|  |  | 主蒸気管破断 (P) (BWRはLOCA気相破断に含まれる) | 臨界流 | 二次系（主蒸気管破断口） | SG圧力、PCV圧力 | 二次系流量、SG水位 |  | ― | H | PK | ― |  | Moody, Henry-Fauske, Ransom-Trapp, etc | H | K | 流動様式や熱的非平衡による多数のモデルが開発されている | PK | 二相流最適評価モデルの高度化 | - |  |  | 添付書類十3.2.5
|  |  |  | 一次冷却材温度低下 | RPV、一次系ループ | SG熱伝達率 | 一次冷却材温度、減速材温度反応度係数 |  | ― | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -
|  |  |  | 原子炉圧力低下 | RPV | 一次冷却材温度 | 原子炉圧力 |  | ― | M | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -
|  |  |  | 原子炉臨界 | 炉心 | 減速材温度反応度係数 | 原子炉出力 |  | ECCS（ホウ酸水） | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -
|  |  |  | 炉心ボイド発生 | 炉心 | 一次冷却材温度 | ボイド率、原子炉圧力、密度反応度係数 |  | ― | H | K | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | DNB | 炉心 | ボイド率、崩壊熱 | DNBR、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | Biasi, W-3, Bowring, AECL-IPPE CHF look-up table, GEXL, CISE-GE, etc | H | PK | 多数のモデルが開発されているが適用条件が各々異なる | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-3
|  |  |  | 沸騰遷移 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | DNBR、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | 同上 | H | PK | 同上 | PK | 同上 | ⑬-3
|  |  |  | 膜沸騰 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | DNBR、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | Bishop-Sandberg-Tong, Bromley, Dougall-Rohsenow, Berenson, etc | H | PK | 同上 | PK | 同上 | ⑬-4
|  |  |  | Zr-水反応 | 燃料被覆管 | 燃料被覆管表面温度 | 燃料被覆管表面酸化量、水素発生量 |  | ECCS | L | PK | ― |  | Baker-Just, Cathcart-Pawel | H | PK | 多くの解析コードにて左記2つの保守的モデルが適用されている | PK | よりbest estimateな相関式の開発 | ②-4
制御棒飛び出し (P)
|  | 反応度の異常な投入または原子炉出力の急激な変化 | 制御棒飛び出し (P) | １次冷却材の流出 | 圧力ハウジング |  | 一次冷却材流量 |  | 応力、耐震設計 | L | K | [8 empty] | - |  |  | 添付書類十3.3.1 | 15.4.9
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  | ― | H | K | ― |  | ― | L | ― |  |  |  | -
|  |  |  | 原子炉出力の上昇 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  |  | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  |  | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内の温度変化 | 炉心 | 炉心出力、燃料物性、ギャップ熱伝達、表面熱流束 | 燃料棒温度、燃料エンタルピ |  |  | H | K |  |  |  | H | K |  | K |  | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | 原子炉圧力変化 | RPV | ボイド率 | 原子炉圧力、逃がし安全弁流量 |  | 逃がし弁・安全弁の作動 | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 冷却材温度上昇 | 炉心 | 炉心出力、流量、圧力 | 冷却材温度 |  | ECCS | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 単相強制対流伝熱 | 炉心 |  |  |  | ECCS | H | K |  |  | Dittus-Boelterの式 | H | K |  | K |  | -
|  |  |  | 急峻なボイド生成 | 炉心 | 炉心出力、流量、冷却材温度、RPV圧力 | ボイド率、密度反応度係数 |  | - | H | K | ― |  | 均質流モデル(HEM)、ドリフトフラックスモデル | H | PK |  | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-３
|  |  |  | 核沸騰 |  | 炉心流量、ボイド率 | 燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | K |  |  | Jens-Lottesの式 | H | K |  | K |  | ⑬-2
|  |  |  | 沸騰遷移 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | DNBR、沸騰長さ，クオリティ， |  | ECCS | H | PK |  |  | Biasi, W-3, Bowring, AECL-IPPE CHF look-up table, GEXL, CISE-GE, etc | H | PK |  | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-3
|  |  |  | DNB | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | DNBR、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | Biasi, W-3, Bowring, AECL-IPPE CHF look-up table, GEXL, CISE-GE, etc | H | PK |  | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-3
|  |  |  | 膜沸騰 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | 燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK |  |  | Bishop-Sandberg-Tong相関式 | H | PK |  | PK |  | ⑬-4
|  |  |  | Zr-水反応 | 燃料被覆管 | 燃料被覆管表面温度 | 燃料被覆管表面酸化量、水素発生量 |  | ECCS | L | PK | ― |  | Baker-Just, Cathcart-Pawel | H | PK | 多くの解析コードにて左記2つの保守的モデルが適用されている | PK | よりbest estimateな相関式の開発 | ②-4
|  |  |  | クエンチ | 炉心 | 最小膜沸騰温度 | 燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | M | PK | [8 empty] | ⑬-5
|  |  |  | ホウ酸水の炉心注入 | 炉心 |  | 冷却水温度、反応度 |  | ECCS（ホウ酸水） | L | K | ― | [7 empty] | -
制御棒落下 (B)
|  |  | 制御棒落下 (B) | 原子炉出力の上昇 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  |  | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  |  | H | K | [8 empty] | - |  |  | 添付書類十3.3.1 | 15.4.8
|  |  |  | 反応度帰還効果 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  |  | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内の温度変化 | 炉心 | 炉心出力、燃料物性、ギャップ熱伝達、表面熱流束 | 燃料棒温度、燃料エンタルピ |  |  | H | K |  |  | Ross & Stoute(ギャップ熱伝達) | H | K |  | K |  | -
|  |  |  | 原子炉圧力変化 | RPV | ボイド率 | 原子炉圧力、逃がし安全弁流量 |  | 逃がし弁・安全弁の作動 | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 冷却材温度上昇 | 炉心 | 炉心出力、流量、圧力 | 冷却材温度 |  | ECCS | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 単相強制対流伝熱（サブクール状態） | 炉心 |  |  |  | ECCS | H | K |  |  | Dittus-Boelterの式 | H | K |  | K |  | -
|  |  |  | 急峻なボイドの生成 | 炉心 | 炉心出力、流量、冷却材温度、RPV圧力 | ボイド率、密度反応度係数 |  | ― | H | PK | CRIEPI JAEA |  | 均質流モデル(HEM)、ドリフトフラックスモデル | H | PK |  | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-2
|  |  |  | 核沸騰 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | 燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | K |  |  | Jens-Lottesの式 | H | PK |  | K |  | ⑬-2
|  |  |  | 沸騰遷移 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR、沸騰長さ，クオリティ |  | ECCS | H | PK | CRIEPI |  | GEXL相関式, 沸騰遷移相関式, Rohsenow-Griffith式，Kutateladze式 | H | PK | 多数のモデルが開発されているが適用条件が各々異なる | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-3
|  |  |  | DNB | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK | ― |  | GEXL相関式, 沸騰遷移相関式, Rohsenow-Griffith式，Kutateladze式 | H | PK | 多数のモデルが開発されているが適用条件が各々異なる | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-3
|  |  |  | 膜沸騰 | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | 燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK |  |  | Dougall-Rohsenow式, NSRR相関式 | H | PK |  | PK |  | ⑬-4
|  |  |  | Zr-水反応 | 燃料被覆管 | 燃料被覆管表面温度 | 燃料被覆管表面酸化量、水素発生量 |  | ECCS | L | PK | ― |  | Baker-Just, Cathcart-Pawel | H | PK | 多くの解析コードにて左記2つの保守的モデルが適用されている | PK | よりbest estimateな相関式の開発 | ②-4
|  |  |  | クエンチ | 炉心 | 最小膜沸騰温度 | 燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | M | PK | [8 empty] | ⑬-5
原子炉停止機能喪失
|  |  | 原子炉停止機能喪失（ATWS） | 核分裂出力 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  |  | H | K | [8 empty] | - |  |  | 添付書類十7.1.5 | 15.8
|  |  |  | 出力分布変化 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  |  | M | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 反応度フィードバック効果 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  |  | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 崩壊熱 | 炉心 |  | 原子炉出力 |  | 残留熱除去系 | M | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 炉心出力、燃料物性、ギャップ熱伝達、表面熱流束 | 燃料棒温度、燃料エンタルピ |  | ECCS | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 | ― |  |  | H | PK |  |  | ○燃料棒表面熱伝達モデル ■液単相/蒸気単相 Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） ■凝縮 Nusselt又はChato（層流） Shah（乱流） Colburn-Hougen（非凝縮性ガス存在時の拡散） ■核沸騰 Chen ■遷移沸騰 Chen ■膜沸騰 Bromley 修正Dougall-Rohsenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） ■リウェット 学会標準におけるリウェット相関式 | PK | PK |  | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | 沸騰遷移 (BT) | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR、沸騰長さ，クオリティ |  | ECCS | H | PK |  |  | GEXL相関式 | [5 empty] | ⑬-3
|  |  |  | DNB | 炉心 | 炉心流量、ボイド率 | MCPR、燃料被覆管表面温度／熱流束／熱伝達率 |  | ECCS | H | PK |  |  |  | H | PK |  | PK | 発生条件を含めた相関式の開発 | ⑬-3
|  |  |  | リウェット | 炉心 |  |  |  | ECCS | H | PK |  |  | 学会標準におけるリウェット相関式 | H | PK |  | PK | 機構論的モデルの開発 | ⑬-5
|  |  |  | 核熱結合不安定性 | 炉心 |  |  |  | ECCS | H | PK | [8 empty] | -
|  |  |  | Zr-水反応 | 燃料被覆管 | 燃料被覆管表面温度 | 燃料被覆管表面酸化量、水素発生量 |  | ECCS | L | PK | ― |  | Baker-Just, Cathcart-Pawel | H | PK |  | PK | よりbest estimateな相関式の開発 | ②-4
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 |  |  |  | ECCS | L | - | [8 empty] | ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  |  | 冷却材流量変化 | 炉心 |  |  |  | ECCS | H | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 原子炉圧力変化 | RPV | ボイド率 | 原子炉圧力、逃がし安全弁流量 |  | 逃がし弁・安全弁の作動 | M | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 格納容器圧力変化 | 格納容器 | 逃がし安全弁流量 | 格納容器圧力 |  | ECCS | M | K | [8 empty] | -
|  |  |  | 原子炉水位変化 | RPV | 給水流量 | 原子炉水位 |  | ECCS | M | K
|  |  |  | ホウ酸水の拡散 | 炉心 |  | 冷却水温度、反応度 |  | ホウ酸水注入系 | L | K | ― | [7 empty] | -
|  |  |  | SC水温上昇 | SC | 逃がし安全弁流量 | SC水温 |  | 残留熱除去系 | M | K | [8 empty] | -
|  | 環境への放射性物質の異常な放出 | 放射性気体廃棄物処理施設の破損
|  | 環境への放射性物質の異常な放出 | 放射性気体廃棄物処理施設の破損 | 希ガスの大気放出 | 復水器を含む2次冷却系 大気 | 希ガス分圧 （低下。破損後12.5分で待機排出） | 実効線量当量（増加） |  | 気体廃棄物処理設備の配管，タンク等の材料選定，設計，製作,据付け及び検査の品質向上。 系統全体をほぼ大気圧として設計する。 ガス圧縮器の吐出圧力制御によりガスサージタンク内の圧力＜最高使用圧力。 復水器から抽出した酸素と水素は希釈して再結合器で処理する。 空気抽出器が破損した場合には隔離を行う。 | [13 empty] | 添付書類十3.4.1
|  |  |  | γ線空気吸収線量上昇 | 大気
|  |  |  | 1次冷却材中の希ガス濃度上昇 | 1次冷却系
蒸気発生器伝熱管破損 (P)
|  |  | 蒸気発生器伝熱管破損 (P) | 一次系減圧 | 蒸気発生器 タービン 復水器 | 原子炉圧力（低） 過大温度ΔT（高） | 1次系圧力 （原子炉自動停止、加圧気逃し弁開により2次側圧力まで低下） |  | 蒸気発生器の伝熱管及び管板肉盛材には，耐食性の優れたニッケル・クロム・鉄合金を使用する。 振動抑制の振れ止めを設置する。 加圧器スプレイ加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁を設置する。 蒸気発生器ブローダウン水モニタ，復水器排気ガスモニタ,高感度型主蒸気管モニタを設置する。 | [13 empty] | 添付書類十3.4.2
|  |  |  | ホウ酸注入 | 炉心 | 原子炉圧力（低） 加圧器水位（低） 原子炉圧力（異常低） | 原子炉圧力 ホウ酸水注入
|  |  |  | 主蒸気隔離弁の閉止 | 蒸気発生器 タービン 復水器
ループシール
|  |  |  | 1次冷却材の2次冷却系への流出 | 1次冷却系 2次冷却系 |  | 事故シーケンスでの流出量
|  |  |  | 大気への蒸気放出 | 蒸気発生器 タービン 復水器 |  | 事故シーケンスでの流出量
|  |  |  | 燃料棒の熱流束の変化 | 炉心（核）
|  |  |  | DNBR | 炉心（熱流動） |  | 最小DNBR（1.34）
|  |  |  | 希ガス/よう素の漏洩 | 大気 |  | 実効線量当量（0.22mSv）
主蒸気管破断
|  |  | 主蒸気管破断 | 臨界流 | 主蒸気管 | 主蒸気隔離弁圧力 （臨界流、弁でのチョーク） | 主蒸気流量（低下） 破断孔からの流出量 （臨界流4250kg/s） |  | 配管の寿命考慮した厳しい評価条件を設定する。 材料の選定，加工及び配管等の設計・製作の品質向上。 主蒸気管トンネル内での雰囲気温度の検出による予知。 圧力容器の主蒸気出口ノズルに主蒸気流量制限器を設け，事故時の 冷却材流出量を制限。 主蒸気隔離弁を，主蒸気管流量大，主蒸気管周囲温度高，主蒸気管放射能高，主蒸気管圧力低等の信号で自動閉止させ冷却材の放出を抑える。 |  |  |  |  | Moodyの臨界流モデル | [8 empty] | 添付書類十3.4.2
|  |  |  | 蒸気流出 | 主蒸気管 |  | 流出蒸気総量
|  |  |  | 水流出 | 主蒸気管 |  | 水の流出総量
|  |  |  | 原子炉水位低下 | 原子炉 | 原子炉圧力低下 | 原子炉水位 （2秒で主蒸気ノズルレベルまで上昇）
|  |  |  | 燃料被覆管温度上昇 | 炉心（燃料） |  | 燃料被覆管最高温度
|  |  |  | MCPR | 炉心（核）
|  |  |  | 核分裂生成物の放出 | タービン建屋
|  |  |  | 希ガス/よう素の漏洩 | 格納容器/タービン建屋 | 格納容器 希ガス/よう素濃度 | 線量当量
燃料集合体の落下
|  |  | 燃料集合体の落下 | 燃料被覆管の破損 | 燃料棒 |  |  |  | 燃料取替機は燃料集合体の総重量を十分上回る重量に耐える設計とする。 燃料つかみ機のワイヤを二重化。 燃料つかみ機はフェイル・セイフ設計とする。 燃料集合体を確実につかんでいない場合には，吊上げができないようなインターロックを設ける。 | [13 empty] | 添付書類十3.4.3
核分裂生成物の大気中への放出
|  |  |  | 希ガス/よう素の漏洩 | 格納容器/タービン建屋 | 格納容器 希ガス/よう素濃度 | 線量当量
原子炉冷却材喪失
|  |  | 原子炉冷却材喪失 | 格納容器スプレイ注入 | 格納容器 |  |  |  | ポンプの電源は別々の所内母線に接続する。 外部の27 5 k V送電線より給電を併設。 冷却材ポンプにフライホイールを設置。 原子炉・タービン建物換気空調系は非常用ガス処理系に切り替える。 | [13 empty] | 添付書類十3.4.4
|  |  |  | ヨウ素のS/P水への溶解 | 格納容器
|  |  |  | 非常用ガス処理系への切り替え | 格納容器/タービン建屋 | 圧力 | 原子炉水位（低(レベル3）） または ドライウェル圧力（高）
|  |  |  | 原子炉棟内のy線積算線源強度の上昇 | 格納容器/タービン建屋
|  |  |  | 希ガス/よう素の漏洩 | 格納容器/タービン建屋 | 格納容器 希ガス/よう素濃度 | 線量当量
制御棒飛び出し (P)
|  |  | 制御棒飛び出し (P) | 格納容器スプレイ注入 | 格納容器 |  |  |  | 圧力ハウジングを最高使用圧力の1.25倍とする。 圧力ハウジングは、事象の全温度範囲に対して強靭性を有するステンレス鋼を用いる。
|  |  |  | 希ガス/よう素の漏洩 | 格納容器/タービン建屋 | 格納容器 希ガス/よう素濃度 | 線量当量
制御棒落下 (B)
|  |  | 制御棒落下 (B) | 格納容器スプレイ注入 | 格納容器 |  |  |  | 制御棒と制御棒駆動機構の結合をバイオネットカップリングとする。 制御棒プレードとチャンネルボックスの聞には十分な間隙を設ける。 ラッチ機構により制御棒落下距離<210mm。 燃料棒及び中空ピストンが万が一落下した際の速度＜0.7m/s 制御棒価値ミニマイザを設置して監視。
|  |  |  | 希ガス/よう素の漏洩 | 格納容器/タービン建屋 | 格納容器 希ガス/よう素濃度 | 線量当量
|  | 原子炉格納容器内圧，雰囲気等の異常な変化 | 原子炉冷却材喪失
|  | 原子炉格納容器内圧，雰囲気等の異常な変化 | 原子炉冷却材喪失 | 臨界流 | 原子炉1次冷却系 |  | 原子炉圧力 |  | MV, FTの設置等 | [13 empty] | 添付書類十3.5.1
|  |  |  | S/Cでの蒸気の凝縮 | S/C | 非凝縮性ガス分圧 | S/C圧力
|  |  |  | 格納容器スプレイによる冷却 | 格納容器 |  | S/C温度
|  |  |  | 崩壊熱 | [9 empty] | AESJ推奨値+アクチニド崩壊熱
|  |  |  | 原子炉格納容器圧力上昇 | 格納容器 | 1次系配管破断 | 格納容器圧力
|  |  |  | ドライウェル圧力上昇 | 格納容器 | 冷却材放出量（ドライウェルへ） | ドライウェル圧力
|  |  |  | ドライウェル温度上昇 | 格納容器
|  |  |  | S/C温度上昇 | S/C
可燃性ガスの発生
|  |  | 可燃性ガスの発生 | 放射性分解による水素ガス及び酸素ガスの発生 | 原子炉 |  |  |  | 配管の寿命考慮した厳しい評価条件を設定する。 材料の選定，加工及び配管等の設計・製作の品質向上。 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する配管等は非延性破壊を防止する設計とする。 | [13 empty] | 添付書類十3.5.2
|  |  |  | 格納容器内の酸素濃度上昇 | 格納容器 |  | 酸素濃度 | [6 empty] | 圧力バランスの式（ドライウェル、S/Cのガス移動） 質量バランスの式（水素及び酸素濃度の時間変化）
|  |  |  | 格納容器の水素濃度上昇 | 格納容器 |  | 水素濃度
|  |  |  | 格納容器圧力 | 格納容器
|  |  |  | ドライウェル圧力 | 格納容器
|  |  |  | FCSによる水素再結合 | 格納容器 |  | 再結合効率（95%） 酸素・水素濃度
動荷重の発生 (B)
|  |  | 動荷重の発生 (B) | ベントクリア | ベント管、プール | 非凝縮性ガス圧力 気泡量 非凝縮性ガス圧力 蒸気の不安定性 プール水の流動 | プール底面、壁面への衝撃荷重 構造物へのドラッグ荷重 |  | １次冷却系の圧力が低下し炉心がECCSにより再冠水されると破断口からはサブクール水が流出するようになる。 このサブクール水により、ドライウェル内の蒸気が凝縮され、真空破壊弁が開いてドライウェルとウェットウェルの圧力が平衡する。 ここにいたってRHRを低圧注水モードから格納容器スプレイ冷却モードに切りかえてLOCAは終結する。 |  |  |  |  | 格納容器圧力挙動解析モデル ベントクリアリング解析モデル | [8 empty] | 添付書類十3.5.3
|  |  |  | プールスウェル | ウェットウェル ベント管、プール | ウェットウェル気相部圧力 蒸気圧力 圧力抑制室気相部圧力 プール水の動揺 | ウェットウェル壁面への衝撃荷重 プール壁面への衝撃荷重 ダイアフラムフロアへの衝撃荷重 圧力抑制室気相部壁面への衝撃荷重 蒸気凝縮時の衝撃荷重 | [6 empty] | プールスウェル解析モデル
|  |  |  | クェンチャ自身への荷重発生 | ベント管、プール
|  |  |  | ベント管に加わる反力による荷重の発生 | ベント管、プール
|  |  |  | フォールバック | プール | ウェットウェル気相部圧力 | ウェットウェル内の構造物への衝撃荷重 プール底面、壁面への衝撃荷重
|  |  |  | 蒸気凝縮振動およびチャギング | ベント管、プール ダウンカマ | (１) 蒸気流速が高い場合の、比較的静かな凝縮 (２) 蒸気流速が中位の場合の、振動的な凝縮 (３) 蒸気流速が低い場合の、間欠的な凝縮（チャギング） チャギング：蒸気が少なくなって、ダウンカマ内の凝縮が間欠的になり、プール水がダウンカマ内を間欠的に出入する。 | ベント管への反力 プール内の構造物へのドラッグ荷重
重大事故
|  | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (PWR) | 2次冷却系からの除熱機能喪失
|  | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (PWR) | 2次冷却系からの除熱機能喪失 | 核分裂出力 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | K | ― |  | 遅発中性子6郡を含む1点動特性モデル | L | K | M-RELAP5 | K | ― | ⑪-1 | ― | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.1.1
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 出力分布変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | ― | ― | ⑪-1 | ―
|  |  | 原子炉補機冷却機能喪失 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 冷却材密度、冷却材温度、燃料温度 | 炉心出力 |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  | 原子炉格納容器の除熱機能喪失 | 制御棒効果 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  | 原子炉停止機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル AESJ推奨値＋アクチニド崩壊熱 | H | K |  | K | ― | ⑪-1 | [5] PWRの安全解析用崩壊熱について, MHI-NES-1010改4, 三菱重工業, 平成25年
|  |  | ECCS注水機能喪失 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  | ECCS注水機能喪失再循環機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | M | PK | ･ORNL/THTF ･ROSA/LSTF SB-CL-18 |  | ○燃料棒表面熱伝達モデル ■液単相/蒸気単相 Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） ■凝縮（蒸気発生器） Nusselt又はChato（層流） Shah（乱流） Colburn-Hougen（非凝縮性ガス存在時の拡散） ■核沸騰 Chen ■遷移沸騰 Chen ■膜沸騰 Bromley 修正Dougall-Rohsenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） ＜その他＞ ブローダウン期間中のリウェット/核沸騰回帰の禁止 | M | PK |  | PK | Dittus-Boelter（強制乱流対流）の低Re数の場合に熱伝達を過少評価する傾向にあり改善が期待される。修正Dougall-Rohsenow（蒸気強制対流）の不確かさが大きく、現行モデルは保守的なモデルとなっていることから、今後予測精度の向上が期待される。 | ⑬-3 | [17] J. R. Sellars, M. Tribus, and J. S. Klein, "Heat Transfer to Laminar Flows in a Round Tube or Flat Conduit: The Graetz Problem Extended," Transactions of the ASME, 78, 1956, p. 441. [18] S. W. Churchill and H. H. S. Chu, "Correlating Equations for Laminar and Turbulent Free Convection from a Vertical Plate," International Journal of Heat and Mass Transfer, 18, 1975, pp. 1323-1329. [19] W. H. McAdams, "Heat Transmission," 3rd Edition, New York: McGraw-Hill, 1954. [20] F. W. Dittus and L. M. K. Boelter, "Heat Transfer in Automobile Radiators of the Tubular Type," Publications in Engineering, 2, University of California, Berkeley, 1930, pp. 443-461. [21] W. Nusselt, "Die Oberflachenkondensation des Wasserdampfes," Zeitschrift Ver. Deutsch. Ing., 60, 1916, pp. 541-546 and 569-575. [22] J. C. Chato, "Laminar Condensation Inside Horizontal and Inclined Tubes," American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Journal, 4, 1962, pp. 52-60. [23] M. M. Shah, "A General Correlation for Heat Transfer during Film Condensation Inside Pipes," International Journal of Heat and Mass Transfer, 22, 1979, pp. 547-556. [24] M. M. Shah, "Heat Transfer and Fluid Flow Data Books," Genium Publishing, January 1992, Sec. 507.6, p. 8. [25] A. P. Colburn and O. A. Hougen, "Design of Cooler Condensers for Mixtures of Vapors with Noncondensing Gases," Industrial and Engineering Chemistry, 26, 1934, pp. 1178-1182. [26] J. C. Chen, "A Correlation for Boiling Heat Transfer to Saturated Fluids in Convective Flow," Process Design and Development, 5, 1966, pp. 322-327. [27] J. C. Chen, R. K. Sundaram, and F. T. Ozkaynak, "A Phenomenological Correlation for Post-CHF Heat Transfer," NUREG-0237, June 1977. [28] L. A. Bromley, "Heat Transfer in Stable Film Boiling," Chemical Engineering Progress, 46, 1950, pp. 221-227. [29] M. S. Dougall and W. M. Rohsenow, Film Boiling on the Inside of Vertical Tubes with Upward Flow of a Fluid at Low Qualities, MIT-ME 9079-26, 1963. [30] K. H. Sun, J. M. Gonzalez-Santalo, and C. L. Tien, “Calculations of Combined Radiation and Convection Heat Transfer in Rod Bundles Under Emergency Cooling Conditions,” Transactions of the ASME, Journal of Heat Transfer, 98, 1976, pp. 414-420.
|  |  | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | ボイド率、流量、圧力 | 熱伝達係数 |  | ― | L | K | ― |  | ■限界熱流束 AECL-UO Look-up Table（1986年版） | L | K |  | K | ― | ⑬-3 | [31] D. C. Groeneveld, S. C. Cheng, and T. Doan, "1986 AECL-UO Critical Heat Flux Lookup Table," Heat Transfer Engineering, 7, 1-2, 1986, pp. 46-62.
|  |  | 格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損） | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | L | PK | ― |  | ○ジルコニウム-水反応モデル 被覆管酸化量：Baker-Just 酸化反応熱：ORNLでの実験に基づく式 | L | PK |  | PK | 米国新基準では被覆管材質毎に固有の酸化量評価式の適用が議論されており、今後の動向によっては国内許認可への適用の余地あり。米国ではCathcart-Pawelの式の使用例が多い。 | ②-4 | [3] Baker, L., and Just, L. C., "Studies of Metal Water Reactions at High Temperatures, III. Experimental and Theoretical Studies of Zirconium-Water Reaction," NL-6548, 1962. [14] ジルコニウム・水反応速度式, MAPI-1057,改1 三菱原子力工業, 昭和56年
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | L | K | ― |  | ― ○高温クリープモデル FRAP-T6コード使用モデル ○バースト温度・バーストによる被覆管膨れ・流路閉塞 NUREG-0630 | L | K |  | K | ― 実験に基づく式であり、特に改善は期待されないと思われる。 | ― | [15] Resch, S. C. et al., "FRAP-T6: The Transient Fuel Rod Behavior Code," NUREG/CR-2950, 1982. [16] D. A. Powers and R. O. Meyer, Cladding Swelling and Rupture Models for LOCA Analysis, NUREG-0630, U. S. Nuclear Regulatory Commission, 1980.
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L |  |  | UK | ― | ― | ―
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | K | ･ORNL/THTF ･ROSA/LSTF SB-CL-18 ･ROSA/LSTF SB-CL- 39 ･PKL/F1.1 |  | ○ボイドモデル ドリフトフラックスモデルに基づくEPRI 相関式 （Chexal のモデル） ○流動様式（気泡流、スラグ流、勘定噴霧流、pre-CHF噴霧流、逆環状流、逆スラグ流、噴霧流、post-CHF噴霧流、垂直層状流） | H | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | [6] B. Chexal and G. Lellouche, A Full-Range Drift-Flux Correlation for Vertical Flows (Revision 1), Electric Power Research Institute, EPRI NP-3989-SR, 1986. [7] B. Chexal et al., The Chexal-Lellouche Void Fraction Correlation for Generalized Applications, Electric Power Research Institute, NSAC-139, 1991. [8] B. Chexal et al., Void Fraction Technology for Design and Analysis, Electric Power Research Institute, TR-106326, 1997.
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | K | ･ORNL/THTF ･ROSA/LSTF SB-CL-18 ･ROSA/LSTF SB-CL- 39 ･PKL/F1.1 |  | ○ボイドモデル ドリフトフラックスモデルに基づくEPRI 相関式 （Chexal のモデル） ○流動様式（気泡流、スラグ流、勘定噴霧流、pre-CHF噴霧流、逆環状流、逆スラグ流、噴霧流、post-CHF噴霧流、垂直層状流） | H | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | ― | ― |  | UK | ― | ⑪-1 | ―
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 冷却材流量変化(自然循環時) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | ECCS、減圧、冷却材温度 | 1次系圧力の応答 ECCS注入流量 ループシール形成・解除 |  | ― | L | K | ･ROSA/LSTF SB-CL-39 ･PKL/F1.1 |  | ○2流体モデル 非定常２流体６保存 気液各相に対し下記保存則を適用 ・質量保存則 ・エネルギ保存則 ・運動量保存則 ○壁面熱伝達モデル ■液単相/蒸気単相 ⇒燃料棒表面熱伝達を参照 | L | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離・対向流 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 1次系温度 | 保有熱量 熱伝達モード 流動様式 ダウンカマ沸騰 |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― | ― | ―
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | 代替炉心注入 重力注入などの採用 | H | K | 境界条件を使用することが多いため、実験による妥当性確認は不要 |  | ○ポンプ特性モデル （注入特性（Q-H カーブ）） | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | 1次系圧力低下による自動注入 | M | K | ･ROSA/LSTF SB-CL-18, 39 |  | ○蓄圧タンクモデル（非凝縮性ガス） 蓄圧タンクの液相、非凝縮性ガスを模擬し、蓄圧タンク圧力、流量を計算するモデル | M | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  | ― | H | K | ・LOFT L6-1 ・LOFT L9-3 |  | 2流体モデル | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  | ― | H | K | ・LOFT L6-1 ・LOFT L9-3 |  | 2流体モデル | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率 | 流速 |  | ― | H | PK | ・LOFT L9-3 |  | ― ○加圧器逃がし弁、安全弁からの臨界流モデル サブクール臨界流：Henry-Fauske 二相臨界流 ： Henry-Fauske 蒸気単相臨界流：Henry-Fauske | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 （自然循環、SGドライアウト） |  | ― | H | K | ･ROSA/LSTF SB-CL-39 ･PKL/F1.1 ・LOFT L6-1 ・LOFT L9-3 |  | ○壁面熱伝達モデル ■液単相/蒸気単相 ⇒燃料棒表面熱伝達を参照 | H | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 1次系温度、1次系圧力、2次系圧力 | 2次側水位、2次側水量 |  | フィードアンドブリードによる1次系除熱 | H | PK | ・LOFT L9-3 |  | 2流体モデル | H | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 2次側圧力 | 2次系圧力 |  | 逃がし開操作による2次系強制冷却 | L | K | ・逃がし弁からの臨界流は蒸気単相であり、理論式から導出可能であるため、妥当性確認不要とした。 |  | ○主蒸気逃がし弁、安全弁の蒸気放出の臨界流モデル 蒸気単相臨界流：Ransom-Trapp | L | K |  | K | ― 蒸気単相放出のため不確かさは小さく改善の必要性はない。 | ― | ―
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑨-1 ⑨-2 ⑨-3 ⑨-4 | ―
全交流動力電源喪失 原子炉補機冷却機能喪失
|  | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (PWR) | 2次冷却系からの除熱機能喪失 | 核分裂出力 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [10 empty] | M-RELAP5 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ |  |  |  | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.1.2 添付書類十 7.1.3
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 出力分布変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉補機冷却機能喪失 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉格納容器の除熱機能喪失 | 制御棒効果 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉停止機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | ECCS注水機能喪失 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | ECCS注水機能喪失再循環機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損） | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時) | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(自然循環時) | 1次冷却系 | 密度差 | 流速 |  | SGでの除熱 非凝縮性ガス混入防止 | H | K | ･PKL/F1.1 |  | 2流体モデル | H | PK |  | K | ― | ― | [42] T. Mull et al., "Test PKL III F1.1: Inherent Boron Dilution during SB-LOCA (Break: 21cm2/145 in Cold Leg, ECC Injection by 1 HPSI Pump via Header into all 4 Cold Legs, Cooldown at 56 K/h) in a Non-German Design PWR," FANP NGTT1/05/en/05 Rev.A, December 2005.
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 圧力、ボイド率、温度 | 1次系の減圧 破断流量 |  | ― | H | K | ・Marviken |  | ○破断流モデル サブクール臨界流：Henry-Fauske 二相臨界流 ：Moody | H | K |  | K | 臨界流モデルを高度化しても破断サイズの違いによる影響を評価する必要があるため、現行許認可解析における不確かさによる影響は問題とならないものの、既往の試験データは低圧且つ時間スケールが長めの条件でのデータであり、データの充実化が期待される。 | ― | [10] R. E. Henry and H. K. Fauske, "The Two-Phase Critical Flow of One-Component Mixtures in Nozzles, Orifices and Short Tubes," J. Heat Transfer, Trans. ASME, 1971. [11] F. J. Moody, "Maximum Discharge Rate of Liquid-Vapor Mixtures from Vessel," NEDO-21052, 1975.
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | ECCS、減圧、冷却材温度 | 1次系圧力の応答 ECCS注入流量 ループシール形成・解除 |  | ― | M | K | ･ROSA/LSTF SB-CL-39 ･PKL/F1.1 |  | ○2流体モデル 非定常２流体６保存 気液各相に対し下記保存則を適用 ・質量保存則 ・エネルギ保存則 ・運動量保存則 ○壁面熱伝達モデル ■液単相/蒸気単相 ⇒燃料棒表面熱伝達を参照 | M | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離・対向流 | 1次冷却系 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | K | ･ROSA/LSTF SB-CL- 39 ･PKL/F1.1 |  | ○2流体モデル 非定常２流体６保存 気液各相に対し下記保存則を適用 ・質量保存則 ・エネルギ保存則 ・運動量保存則 ○壁面熱伝達モデル | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | M | ― | ― |  | ○2流体モデル 非定常２流体６保存 気液各相に対し下記保存則を適用 ・質量保存則 ・エネルギ保存則 ・運動量保存則 | M | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | 代替炉心注入 重力注入などの採用 | M | K | 境界条件を使用することが多いため、実験による妥当性確認は不要 |  | ○ポンプ特性モデル （注入特性（Q-H カーブ）） | M | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | 1次系圧力低下による自動注入 | H | K | ･ROSA/LSTF SB-CL-18, 39 |  | ○蓄圧タンクモデル（非凝縮性ガス） 蓄圧タンクの液相、非凝縮性ガスを模擬し、蓄圧タンク圧力、流量を計算するモデル | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器気液熱非平衡 | 加圧器 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | K | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 2次側圧力 | 2次系圧力 |  | 逃がし開操作による2次系強制冷却 | H | K | ・逃がし弁からの臨界流は蒸気単相であり、理論式から導出可能であるため、妥当性確認不要とした。 |  | ○主蒸気逃がし弁、安全弁の蒸気放出の臨界流モデル 蒸気単相臨界流：Ransom-Trapp | H | K |  | K | 蒸気単相放出のため不確かさは小さく改善の必要性はない。 | ― | ―
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | ― | ― |  | 補助給水 | H | K | 境界条件を使用することが多いため、実験による妥当性確認は不要 |  | ○ポンプ特性モデル 流量・温度等の境界条件を用いたモデル | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | L | ― |  | ― | L | K | COCO，MAAP | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | H | H | CVTR Test3 |  | ヒートシンク熱伝達モデル | H | K | COCO，MAAP | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | スプレイ不使用 | ― | ― | ― |  | ― | ― | K | COCO，MAAP | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | CV内雰囲気温度、CV湿度、海水温度 | 除熱量 |  | 再循環ユニット | H | H | ― |  | 原子炉格納容器内温度と流速及び 原子炉格納容器内温度と除熱量の関数を入力 | H | K | MAAP | K | ― | ⑨-1 ⑨-2 ⑨-3 ⑨-4 | ―
原子炉格納容器の除熱機能喪失
| 【PWR】 (1) 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。具体的には燃料被覆管の最高温度が1,200℃以下であること及び燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下であること。 (2) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力の1.2 倍を下回ること。 (3) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力又は限界圧力 を下回ること。 (4) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が、最高使用温度又は限界温度を下回ること。 (3)及び(4)に示す原子炉格納容器バウンダリの健全性に対する有効性を確認するための評価項目の各事故シーケンスグループでの適用については、原則、最高使用圧力及び最高使用温度を下回ることとするが、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」においては、評価上、最高使用圧力を起点とする操作があることから、最高使用圧力の2 倍及び200℃を下回ることとする。 |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失 | 核分裂出力 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | K | ― |  | 〇原子炉出力モデル 径方向及び軸方向の炉心出力分布の初期値を入力 原子炉トリップまで初期値を維持 | L | K | MAAP | K | ― | ⑪-1 | ― | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.1.4
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 出力分布変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  | 原子炉補機冷却機能喪失 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 冷却材密度、冷却材温度、燃料温度 | 炉心出力 |  | ― | L | UK | ― |  | ― | L | UK |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  | 原子炉格納容器の除熱機能喪失 | 制御棒効果 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | UK | ― |  | ― | L | UK |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  | 原子炉停止機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル AESJ推奨値＋アクチニド崩壊熱 | H | K |  | K | ― | ⑪-1 | [10] PWRの安全解析用崩壊熱について、MHI-NES-1010改4、三菱重工業、平成25年
|  |  | ECCS注水機能喪失 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | K | ― |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（冠水時、ペレット－燃料被覆管） ペレット内熱伝導及びギャップ熱伝達（輻射熱伝達含む） | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  | ECCS注水機能喪失再循環機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | L | K | ― |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（露出時） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 ■健全形状炉心（冠水時、燃料被覆管－冷却材） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― | ⑬-3 | ―
|  |  | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | ボイド率、流量、圧力 | 熱伝達係数 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇炉心モデル | ― | PK |  | K | ― | ⑬-3 | ―
|  |  | 格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損） | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | L | K | ― |  | 〇炉心モデル Baker-Just相関式（高温時） Cathcart-Pawel相関式（低温時） | L | K |  | K | ― | ②-4 | ―
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇炉心モデル | ― | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇炉心モデル | ― | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | ― | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 冷却材流量変化(自然循環時) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | ECCS、減圧、冷却材温度 | 1次系圧力の応答 ECCS注入流量 ループシール形成・解除 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離・対向流 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | K | ― |  | 〇１次系熱水力モデル 気相の自然循環、リフラックス冷却を考慮 強制対流時はボイド率一定を仮定。自然循環時はボイド率に基づく気液分離を考慮 | L | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 1次系温度 | 保有熱量 熱伝達モード 流動様式 ダウンカマ沸騰 |  | ― | L | K | ― |  | 〇１次系熱水力モデル １次系ヒートシンクとして、原子炉容器、１次系配管及び炉内構造物を考慮 冷却剤と１次系ヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気と１次系ヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | ECCS再循環 | L | K | ― |  | 〇ECCSモデル 注入特性を入力し１次系圧力に応じて注入流量を計算 | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | １次系圧力低下による自動注入 | L | K | ― |  | 〇蓄圧タンクモデル 状態方程式により蓄圧タンク圧力を計算し１次系圧力との差圧及び配管圧力損失から注入流量を計算 | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  | ― | ― | K | ― |  | 〇加圧器モデル 気相部、液相部に分割された熱非平衡モデル | ― | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇加圧器モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率 | 流速 |  | ― | ― | K | ― |  | 〇加圧器逃がし弁、安全弁モデル 設計値から臨界流に基づき各弁の実効的な流路面積を計算 加圧器内の二相水位に応じて臨界流モデルを選択しながら気相と液相の流量を計算 | ― | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 （自然循環、SGドライアウト） |  | ― | L | K | ― |  | 〇蒸気発生器熱水力モデル ■１次側（単相及び二相均質流） 強制対流時：Dittus-Boelter相関式 自然対流時：一定の熱伝達係数を仮定 ■１次側（気液分離） リフラックス冷却を模擬 ■２次側（伝熱管冠水部） Jens-Lottes相関式 ■２次側（伝熱管露出部） 強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 1次系温度、1次系圧力、2次系圧力 | 2次側水位、2次側水量 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇蒸気発生器熱水力モデル | ― | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 2次側圧力 | 2次系圧力 |  | ― | ― | K | ― |  | 〇主蒸気逃がし弁、安全弁モデル 設計値から臨界流に基づき各弁の実効的な流路面積を計算 蒸気発生器２次側二相水位に応じて臨界流モデルを選択しながら気相と液相の流量を計算 | ― | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | ― | ― |  | 補助給水 | L | K | ― |  | 〇補助給水モデル 境界条件（蒸気発生器水位がプログラム水位に一致するように自動制御） | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | H | K | ・HDR ・CSTF |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル ヒートシンクとして、原子炉格納容器壁及び床、金属機器を考慮 水とヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気とヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | [14] "International standard problem 29: distribution of hydrogen within the HDR containment under severe accident conditions: final comparison report" , NEA/CSNI/R(93)4, 1993. [15] S. J. Lee, C. Y. Paik, R. E. Henry, M. E, Epstein, and M. G. Plys, “Benchmark of the Heiss Dampf Reaktor E11.2 Containment hydrogen-Mixing Experiment using the MAAP4 Code”, Nucl. Technol., 125, 182 (1999). [16] G. R. Bloom, et al., “Hydrogen mixing and distribution in containment atmospheres” , EPRI Report NP-2669, 1983.
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | ― | K |  | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 格納容器内雰囲気温度、格納容器湿度、海水温度 | 除熱量 |  | 再循環ユニット | H | K | ・感度解析 |  | ○格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然体流冷却モデル 原子炉格納容器上部区画とアニュラ区画の間の流路として格納容器再循環ユニットを模擬 除熱特性：原子炉格納容器内温度と流速及び原子炉格納容器内温度と除熱量の関数を入力 | H | K |  | PK | ― | ⑨-1 ⑨-2 ⑨-3 ⑨-4 | ―
原子炉停止機能喪失(ATWS)
|  |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失 | 核分裂出力 | 炉心（核） | - | 炉心出力 |  | ATWS緩和設備（補助給水・主蒸気隔離） |  |  | 炉物理検査 |  | 3次元2群拡散、6群遅発中性子 核定数フィードバックモデル |  |  | SPARKLE2 | SA対策の有効性評価であり、統計手法は必要とならない。 | 詳細モデルの開発 | ⑪-1 |  | MHI-NES-1064-P改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.1.5
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 出力分布変化 | 炉心（核） | 冷却材密度 | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ | [7 empty] | ⑪-1
|  |  | 原子炉補機冷却機能喪失 | 反応度帰還効果 | 炉心（核） | 冷却材密度、燃料温度 | 炉心出力 | [12 empty] | ⑪-1
|  |  | 原子炉格納容器の除熱機能喪失 | 制御棒効果 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 指数関数による加減速曲線 | [5 empty] | ⑪-1
|  |  | 原子炉停止機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心（核） | - | 炉心出力 | [6 empty] | 多項指数関数による崩壊熱モデル | [5 empty] | ⑪-1
|  |  | ECCS注水機能喪失 | 燃料棒内温度変化 | 炉心（燃料） | - | 炉心出力 |  |  |  |  | SPERT-Ⅲ |  | 非定常径方向1次元熱伝導方程式 |  |  |  |  | 過渡燃料温度データの取得 2 or 3次元モデルの開発 | ―
|  |  | ECCS注水機能喪失再循環機能喪失 | 限界熱流束(CHF) | 炉心（燃料） | 圧力、質量速度、熱平衡クオリティ | 限界熱流束 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | MG-S相関式 |  |  |  |  | 広範囲条件のデータ取得 広範囲条件に適用可能な相関式の開発 | ⑬-3
|  |  | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心（燃料） | - | 冷却材温度 |  |  |  |  | - |  | 強制対流：Dittus-Boelter 核沸騰：Tom 膜沸騰：Bishop-Sandberg-Tong |  |  |  |  | - | ⑬-3
|  |  | 格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損） | ジルコニウム―水反応 | 炉心（燃料） | - | 反応厚さ 酸化反応熱 |  |  |  |  | - |  | ― |  |  |  |  | - | ②-4
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | ― | ― |  |  |  |  | ― |  | ― |  |  |  |  | k-εモデル等の乱流モデルの導入 | ―
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心 | 出力分布 | 冷却材密度、冷却材温度、冷却材流速 |  |  |  |  | コロンビア大学 |  | 非定常2相ドリフトフラックスモデル |  |  |  |  | ３次元V&Vデータの取得 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 出力分布 | 冷却材密度 |  |  |  |  | NUPEC GE, ISPRA |  | 二相圧力損失モデル ・EPRIの二相摩擦損失相関式 サブクールボイドモデル ・気泡離脱点：修正Saha-Zuber ・蒸気生成率：Lahey 気液相対速度（ドリフトフラックス相関式） ・圧力12.5MPa以上：均質流 ・圧力10MPa以下：Chexal-Lellouche ・圧力10～12.5MPa：内挿 |  |  |  |  | グリッド幾何形状流動の考慮 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | V&Vデータの取得 | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | - | 冷却材流速 |  |  |  |  | - |  | ・垂直：Blasius型相関式 ・水平：Idelchik相関式 ・形状：グリッド形状圧損（入力） |  |  |  |  | - | ―
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | - | ほう素濃度分布 |  |  |  |  | - |  | 質量保存則 |  |  |  |  | - | ⑪-1
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時) | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(自然循環時) | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離・対向流 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― |  |  | ― |  | ― |  |  |  |  | ― | ―
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― |  |  | ― |  | ― |  |  |  |  | ― | ―
|  |  |  | 加圧器気液熱非平衡 | 加圧器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [12 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [10 empty] | ― |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [10 empty] | ― |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [10 empty] | ― |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [10 empty] | ― |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [10 empty] | ― |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
ECCS注水機能喪失
|  |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失 | 核分裂出力 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [10 empty] | M-RELAP5 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ |  |  |  | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.1.6
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 出力分布変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉補機冷却機能喪失 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉格納容器の除熱機能喪失 | 制御棒効果 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉停止機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | ECCS注水機能喪失 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | ECCS注水機能喪失再循環機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | H | PK | ･ORNL/THTF ･ROSA/LSTF SB-CL-18 |  | ○燃料棒表面熱伝達モデル ■液単相/蒸気単相 Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） ■凝縮（蒸気発生器） Nusselt又はChato（層流） Shah（乱流） Colburn-Hougen（非凝縮性ガス存在時の拡散） ■核沸騰 Chen ■遷移沸騰 Chen ■膜沸騰 Bromley 修正Dougall-Rohsenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） ＜その他＞ ブローダウン期間中のリウェット/核沸騰回帰の禁止 | H | PK |  | K | Dittus-Boelter（強制乱流対流）の低Re数の場合に熱伝達を過少評価する傾向にあり改善が期待される。修正Dougall-Rohsenow（蒸気強制対流）の不確かさが大きく、現行モデルは保守的なモデルとなっていることから、今後予測精度の向上が期待される。 | ー | [17] J. R. Sellars, M. Tribus, and J. S. Klein, "Heat Transfer to Laminar Flows in a Round Tube or Flat Conduit: The Graetz Problem Extended," Transactions of the ASME, 78, 1956, p. 441. [18] S. W. Churchill and H. H. S. Chu, "Correlating Equations for Laminar and Turbulent Free Convection from a Vertical Plate," International Journal of Heat and Mass Transfer, 18, 1975, pp. 1323-1329. [19] W. H. McAdams, "Heat Transmission," 3rd Edition, New York: McGraw-Hill, 1954. [20] F. W. Dittus and L. M. K. Boelter, "Heat Transfer in Automobile Radiators of the Tubular Type," Publications in Engineering, 2, University of California, Berkeley, 1930, pp. 443-461. [21] W. Nusselt, "Die Oberflachenkondensation des Wasserdampfes," Zeitschrift Ver. Deutsch. Ing., 60, 1916, pp. 541-546 and 569-575. [22] J. C. Chato, "Laminar Condensation Inside Horizontal and Inclined Tubes," American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Journal, 4, 1962, pp. 52-60. [23] M. M. Shah, "A General Correlation for Heat Transfer during Film Condensation Inside Pipes," International Journal of Heat and Mass Transfer, 22, 1979, pp. 547-556. [24] M. M. Shah, "Heat Transfer and Fluid Flow Data Books," Genium Publishing, January 1992, Sec. 507.6, p. 8. [25] A. P. Colburn and O. A. Hougen, "Design of Cooler Condensers for Mixtures of Vapors with Noncondensing Gases," Industrial and Engineering Chemistry, 26, 1934, pp. 1178-1182. [26] J. C. Chen, "A Correlation for Boiling Heat Transfer to Saturated Fluids in Convective Flow," Process Design and Development, 5, 1966, pp. 322-327. [27] J. C. Chen, R. K. Sundaram, and F. T. Ozkaynak, "A Phenomenological Correlation for Post-CHF Heat Transfer," NUREG-0237, June 1977. [28] L. A. Bromley, "Heat Transfer in Stable Film Boiling," Chemical Engineering Progress, 46, 1950, pp. 221-227. [29] M. S. Dougall and W. M. Rohsenow, Film Boiling on the Inside of Vertical Tubes with Upward Flow of a Fluid at Low Qualities, MIT-ME 9079-26, 1963. [30] K. H. Sun, J. M. Gonzalez-Santalo, and C. L. Tien, “Calculations of Combined Radiation and Convection Heat Transfer in Rod Bundles Under Emergency Cooling Conditions,” Transactions of the ASME, Journal of Heat Transfer, 98, 1976, pp. 414-420.
|  |  | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損） | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | M | PK | ― |  | ○ジルコニウム-水反応モデル 被覆管酸化量：Baker-Just 酸化反応熱：ORNLでの実験に基づく式 | M | PK |  | K | 米国新基準では被覆管材質毎に固有の酸化量評価式の適用が議論されており、今後の動向によっては国内許認可への適用の余地あり。米国ではCathcart-Pawelの式の使用例が多い。 | ②-4 | [3] Baker, L., and Just, L. C., "Studies of Metal Water Reactions at High Temperatures, III. Experimental and Theoretical Studies of Zirconium-Water Reaction," NL-6548, 1962. [14] ジルコニウム・水反応速度式, MAPI-1057,改1 三菱原子力工業, 昭和56年
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時) | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(自然循環時) | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離・対向流 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器気液熱非平衡 | 加圧器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ⑨-1 ⑨-2 ⑨-3 ⑨-4 | ―
ECCS再循環機能喪失
|  |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失 | 核分裂出力 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | 〇原子炉出力モデル 径方向及び軸方向の炉心出力分布の初期値を入力 原子炉トリップまで初期値を維持 | ― | K | MAAP | K | ― | ⑪-1 | ― |  | 添付書類十 7.1.7
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 出力分布変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  | 原子炉補機冷却機能喪失 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 冷却材密度、冷却材温度、燃料温度 | 炉心出力 |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  | 原子炉格納容器の除熱機能喪失 | 制御棒効果 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  | 原子炉停止機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル AESJ推奨値＋アクチニド崩壊熱 | H | K |  | K | ― | ⑪-1 | [10] PWRの安全解析用崩壊熱について、MHI-NES-1010改4、三菱重工業、平成25年
|  |  | ECCS注水機能喪失 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | K | ― |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（冠水時、ペレット－燃料被覆管） ペレット内熱伝導及びギャップ熱伝達（輻射熱伝達含む） | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  | ECCS再循環機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（露出時） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 ■健全形状炉心（冠水時、燃料被覆管－冷却材） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | ⑬-3 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | ボイド率、流量、圧力 | 熱伝達係数 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇炉心モデル | ― | PK |  | K | ― | ⑬-3 | ―
|  |  | 格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損） | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | M | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル Baker-Just相関式（高温時） Cathcart-Pawel相関式（低温時） | M | K |  | K | ― | ②-4 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇炉心モデル | ― | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | MAAPコードは高温配管の保有水量を多めに評価する傾向があり、ECCS再循環切替失敗後の炉心露出までの時間を長く評価する。今後、モデルの改善と予測精度の向上が期待される。 | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | MAAPコードは高温配管の保有水量を多めに評価する傾向があり、ECCS再循環切替失敗後の炉心露出までの時間を長く評価する。今後、モデルの改善と予測精度の向上が期待される。 | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | ⑪-1 | ―
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | ― | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 冷却材流量変化(自然循環時) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | ― | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | ECCS、減圧、冷却材温度 | 1次系圧力の応答 ECCS注入流量 ループシール形成・解除 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離・対向流 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | H | K | ・感度解析 |  | 〇１次系熱水力モデル 気相の自然循環、リフラックス冷却を考慮 強制対流時はボイド率一定を仮定。自然循環時はボイド率に基づく気液分離を考慮 | H | K |  | PK | MAAPコードは高温配管の保有水量を多めに評価する傾向があり、ECCS再循環切替失敗後の炉心露出までの時間を長く評価する。今後、モデルの改善と予測精度の向上が期待される。 | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 1次系温度 | 保有熱量 熱伝達モード 流動様式 ダウンカマ沸騰 |  | ― | L | K | ― |  | 〇１次系熱水力モデル １次系ヒートシンクとして、原子炉容器、１次系配管及び炉内構造物を考慮 冷却剤と１次系ヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気と１次系ヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | ECCS再循環 | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇ECCSモデル 注入特性を入力し１次系圧力に応じて注入流量を計算 | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | １次系圧力低下による自動注入 | L | K | ― |  | 〇蓄圧タンクモデル 状態方程式により蓄圧タンク圧力を計算し１次系圧力との差圧及び配管圧力損失から注入流量を計算 | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  | ― | ― | K | ― |  | 〇加圧器モデル 気相部、液相部に分割された熱非平衡モデル | ― | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇加圧器モデル | ― | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 加圧器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率 | 流速 |  | ― | ― | K | ― |  | 〇加圧器逃がし弁、安全弁モデル 設計値から臨界流に基づき各弁の実効的な流路面積を計算 加圧器内の二相水位に応じて臨界流モデルを選択しながら気相と液相の流量を計算 | ― | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 （自然循環、SGドライアウト） |  | ― | L | K | ― |  | 〇蒸気発生器熱水力モデル ■１次側（単相及び二相均質流） 強制対流時：Dittus-Boelter相関式 自然対流時：一定の熱伝達係数を仮定 ■１次側（気液分離） リフラックス冷却を模擬 ■２次側（伝熱管冠水部） Jens-Lottes相関式 ■２次側（伝熱管露出部） 強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 1次系温度、1次系圧力、2次系圧力 | 2次側水位、2次側水量 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇蒸気発生器熱水力モデル | ― | PK |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2 | ―
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 2次側圧力 | 2次系圧力 |  | ― | ― | K | ― |  | 〇主蒸気逃がし弁、安全弁モデル 設計値から臨界流に基づき各弁の実効的な流路面積を計算 蒸気発生器２次側二相水位に応じて臨界流モデルを選択しながら気相と液相の流量を計算 | ― | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | ― | ― |  | 補助給水 | L | K | ― |  | 〇補助給水モデル 境界条件（蒸気発生器水位がプログラム水位に一致するように自動制御） | L | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ―/L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | ―/L | PK |  | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | L | K | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル ヒートシンクとして、原子炉格納容器壁及び床、金属機器を考慮 水とヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気とヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | ― | K |  | K | ― | ⑧-1 ⑧-2 | ―
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 格納容器内雰囲気温度、格納容器湿度、海水温度 | 除熱量 |  | 再循環ユニット | ― | K | ― |  | ○格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然体流冷却モデル 原子炉格納容器上部区画とアニュラ区画の間の流路として格納容器再循環ユニットを模擬 除熱特性：原子炉格納容器内温度と流速及び原子炉格納容器内温度と除熱量の関数を入力 | ― | K |  | K | ― | ⑨-1 ⑨-2 ⑨-3 ⑨-4 | ―
格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA）
|  |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失 | 核分裂出力 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [10 empty] | M-RELAP5 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ |  |  |  | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.1.8
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 出力分布変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉補機冷却機能喪失 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉格納容器の除熱機能喪失 | 制御棒効果 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉停止機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | ECCS注水機能喪失 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | ECCS再循環機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA，蒸気発生器伝熱管破損） | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時) | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(自然循環時) | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離・対向流 | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器気液熱非平衡 | 加圧器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損）
|  |  | 2次冷却系からの除熱機能喪失 | 核分裂出力 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [10 empty] | M-RELAP5 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ |  |  |  | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.1.8
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 出力分布変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉補機冷却機能喪失 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉格納容器の除熱機能喪失 | 制御棒効果 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 原子炉停止機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | ECCS注水機能喪失 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | ECCS再循環機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  | 格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管破損） | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 3次元炉内熱流動 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時) | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(自然循環時) | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離・対向流 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 下部プレナム混合 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― |  | ―
|  |  |  | 加圧器気液熱非平衡 | 加圧器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 加圧器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | 全交流動力電源喪失と同じ | [11 empty] | 全交流動力電源喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ | [11 empty] | 2次冷却系からの除熱機能喪失と同じ
|  | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (BWR) | 高圧・低圧注水機能喪失 (B)
| 【BWR】 (1) 炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること。具体的には燃料被覆管の最高温度が1,200℃以下であること及び燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの15%以下であること。 (2) 原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力の1.2 倍を下回ること。 (3) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が、最高使用圧力又は限界圧力 を下回ること。 (4) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が、最高使用温度又は限界温度を下回ること。 (3)及び(4)に示す原子炉格納容器バウンダリの健全性に対する有効性を確認するための評価項目の各事故シーケンスグループでの適用については、原則、最高使用圧力及び最高使用温度を下回ることとするが、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」においては、評価上、最高使用圧力を起点とする操作があることから、最高使用圧力の2 倍及び200℃を下回ることとする。 | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (BWR) | 高圧・低圧注水機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心(核) | ― | 炉心出力 |  | ― | H | K | モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANS1979/1994 | H | K | TRACG | K | ― |  |  | [1]重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて [2]解析コード（TRACG)説明資料（参考資料） [3]NEDO-32176rev.4, TRACG Model Description [4]NEDO-32177Rev.3, TRACG Qualification
|  |  | 高圧注水・減圧機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心(燃料) | ボイド率、液相/気相温度、流速、炉心水位、原子炉圧力 | 燃料棒表面での熱流束、被覆管の温度 |  | ― | M | PK | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 強制対流：Dittus-Boelter サブクール沸騰：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰：Chen | M | PK |  | PK | Dittus-Boelter（強制乱流対流）の低Re数の場合に熱伝達を過少評価する傾向にあり改善が期待される。 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 沸騰遷移 | 炉心(燃料) | 圧力、流量、クオリティ、燃料温度 | 限界熱流束 |  | ― | L | K | ・流動振動試験 ・加圧事象及びABWR再循環ポンプ全台トリップ試験 |  | 限界熱流束 GEXEL相関式 | L | K |  | K | ― | ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 崩壊熱除去機能喪失 | 燃料被覆管酸化 | 炉心(燃料) | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | L | PK | ― |  | ○ジルコニウム-水反応モデル 被覆管酸化量：Cathcart相関式 | L | PK |  | PK | 米国新基準では被覆管材質毎に固有の酸化量評価式の適用が議論されており、今後の動向によっては国内許認可への適用の余地あり。米国ではCathcart-Pawelの式の使用例が多い。 | ②-4 ①-4
|  |  | ＬＯＣ Ａ時注水機能喪失 | 燃料被覆管変形 | 炉心(燃料) | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 燃料棒の貫通性損傷の有無 |  | ― | L | K | ― |  | ○燃料棒の貫通損傷モデル | L | K |  | K | ― | ①-1
|  |  | 格納容器バイパス (インターフェイスシステムＬＯ ＣＡ) | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心(熱流動) | 原子炉圧力、炉心出力、冷却材温度、炉心流量 | クオリティ、ボイド率 |  | ― | H | K | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter サブクール沸騰熱伝達モデル：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰熱伝達モデル：Chen | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心(熱流動) | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | K | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | H | K |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心(熱流動) | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 三次元効果 | 炉心(熱流動) | [14 empty] | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 冷却材流出流量 |  | ― | ― | ― | ・Marviken ・PSTF ・Edwards |  | ・臨界流モデル |  | K |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 炉心の冠水 炉心水位 |  | ― | L | K | ボイド率 ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter 核沸騰熱伝達モデル：Chen | L | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離（水位変化）・対向流 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | ― | ― |  | ― | L | ― | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | L | ― |  | K | ― | ⑬-1 ⑬-2
|  |  |  | ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む） | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力 | 注水量 炉心の冠水 |  | 代替炉心注入 | H | K | 実際の注水可能量よりも保守的に低めに設定 |  | ○ECCSモデル | H | K |  | K | ― | ①-14 ①-15 ①-16
高圧注水・減圧機能喪失 (B)
|  | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (BWR) | 高圧・低圧注水機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心(核) | ― | 炉心出力 |  | ― | H | K | モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANS1979/1994 | H | K | TRACG | K | ― |  |  | [1]重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて [2]解析コード（TRACG)説明資料（参考資料） [3]NEDO-32176rev.4, TRACG Model Description [4]NEDO-32177Rev.3, TRACG Qualification
|  |  | 高圧注水・減圧機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心(燃料) | ボイド率、液相/気相温度、流速、炉心水位、原子炉圧力 | 燃料棒表面での熱流束、被覆管の温度 |  | ― | M | PK | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 強制対流：Dittus-Boelter サブクール沸騰：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰：Chen | M | PK |  | PK | Dittus-Boelter（強制乱流対流）の低Re数の場合に熱伝達を過少評価する傾向にあり改善が期待される。 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 沸騰遷移 | 炉心(燃料) | 圧力、流量、クオリティ、燃料温度 | 限界熱流束 |  | ― | L | K | ・流動振動試験 ・加圧事象及びABWR再循環ポンプ全台トリップ試験 |  | 限界熱流束 GEXEL相関式 | L | K |  | K | ― | ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 崩壊熱除去機能喪失 | 燃料被覆管酸化 | 炉心(燃料) | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | L | PK | ― |  | ○ジルコニウム-水反応モデル 被覆管酸化量：Cathcart相関式 | L | PK |  | PK | 米国新基準では被覆管材質毎に固有の酸化量評価式の適用が議論されており、今後の動向によっては国内許認可への適用の余地あり。米国ではCathcart-Pawelの式の使用例が多い。 | ②-4 ①-4
|  |  | ＬＯＣ Ａ時注水機能喪失 | 燃料被覆管変形 | 炉心(燃料) | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 燃料棒の貫通性損傷の有無 |  | ― | L | K | ― |  | ○燃料棒の貫通損傷モデル | L | K |  | K | ― | ①-1
|  |  | 格納容器バイパス (インターフェイスシステムＬＯ ＣＡ) | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心(熱流動) | 原子炉圧力、炉心出力、冷却材温度、炉心流量 | クオリティ、ボイド率 |  | ― | H | K | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter サブクール沸騰熱伝達モデル：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰熱伝達モデル：Chen | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心(熱流動) | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | K | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心(熱流動) | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― | ―
|  |  |  | 三次元効果 | 炉心(熱流動) | [14 empty] | ⑬-2
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 冷却材流出流量 |  | ― | ― | ― | ・Marviken ・PSTF ・Edwards |  | ・臨界流モデル |  | K |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 炉心の冠水 炉心水位 |  | ― | L | K | ボイド率 ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter 核沸騰熱伝達モデル：Chen | L | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離（水位変化）・対向流 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | ― | ― |  | ― | L | ― | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | L | ― |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む） | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力 | 注水量 炉心の冠水 |  | 代替炉心注入 | H | K | 実際の注水可能量よりも保守的に低めに設定 |  | ○ECCSモデル | H | K |  | K | ― | ①-14 ①-15 ①-16
全交流動力電源喪失 (B)
|  | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (BWR) | 高圧・低圧注水機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心(核) | ― | 炉心出力 |  | ― | H | K | モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANS1979/1994 | H | K | TRACG | K | ― |  |  | [1]重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて [2]解析コード（TRACG)説明資料（参考資料） [3]NEDO-32176rev.4, TRACG Model Description [4]NEDO-32177Rev.3, TRACG Qualification
|  |  | 高圧注水・減圧機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心(燃料) | ボイド率、液相/気相温度、流速、炉心水位、原子炉圧力 | 燃料棒表面での熱流束、被覆管の温度 |  | ― | M | PK | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 強制対流：Dittus-Boelter サブクール沸騰：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰：Chen | M | PK |  | PK | Dittus-Boelter（強制乱流対流）の低Re数の場合に熱伝達を過少評価する傾向にあり改善が期待される。 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 沸騰遷移 | 炉心(燃料) | 圧力、流量、クオリティ、燃料温度 | 限界熱流束 |  | ― | L | K | ・流動振動試験 ・加圧事象及びABWR再循環ポンプ全台トリップ試験 |  | 限界熱流束 GEXEL相関式 | L | K |  | K | ― | ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 崩壊熱除去機能喪失 | 燃料被覆管酸化 | 炉心(燃料) | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | L | PK | ― |  | ○ジルコニウム-水反応モデル 被覆管酸化量：Cathcart相関式 | L | PK |  | PK | 米国新基準では被覆管材質毎に固有の酸化量評価式の適用が議論されており、今後の動向によっては国内許認可への適用の余地あり。米国ではCathcart-Pawelの式の使用例が多い。 | ①-4
|  |  | ＬＯＣ Ａ時注水機能喪失 | 燃料被覆管変形 | 炉心(燃料) | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 燃料棒の貫通性損傷の有無 |  | ― | L | K | ― |  | ○燃料棒の貫通損傷モデル | L | K |  | K | ― | ①-1
|  |  | 格納容器バイパス (インターフェイスシステムＬＯ ＣＡ) | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心(熱流動) | 原子炉圧力、炉心出力、冷却材温度、炉心流量 | クオリティ、ボイド率 |  | ― | H | K | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter サブクール沸騰熱伝達モデル：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰熱伝達モデル：Chen | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心(熱流動) | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | K | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心(熱流動) | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― | ―
|  |  |  | 三次元効果 | 炉心(熱流動) | [14 empty] | ⑬-2
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 冷却材流出流量 |  | ― | ― | ― | ・Marviken ・PSTF ・Edwards |  | ・臨界流モデル |  | K |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 炉心の冠水 炉心水位 |  | ― | L | K | ボイド率 ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter 核沸騰熱伝達モデル：Chen | L | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離（水位変化）・対向流 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | ― | ― |  | ― | L | ― | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | L | ― |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む） | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力 | 注水量 炉心の冠水 |  | 代替炉心注入 | H | K | 実際の注水可能量よりも保守的に低めに設定 |  | ○ECCSモデル | H | K |  | K | ― | ①-14 ①-15 ①-16
崩壊熱除去機能喪失 (B)
|  | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (BWR) | 高圧・低圧注水機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心(核) | ― | 炉心出力 |  | ― | H | K | モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANS1979/1994 | H | K | TRACG | K | ― | ― |  | [1]重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて [2]解析コード（TRACG)説明資料（参考資料） [3]NEDO-32176rev.4, TRACG Model Description [4]NEDO-32177Rev.3, TRACG Qualification
|  |  | 高圧注水・減圧機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心(燃料) | ボイド率、液相/気相温度、流速、炉心水位、原子炉圧力 | 燃料棒表面での熱流束、被覆管の温度 |  | ― | M | PK | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 強制対流：Dittus-Boelter サブクール沸騰：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰：Chen | M | PK |  | PK | Dittus-Boelter（強制乱流対流）の低Re数の場合に熱伝達を過少評価する傾向にあり改善が期待される。 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 沸騰遷移 | 炉心(燃料) | 圧力、流量、クオリティ、燃料温度 | 限界熱流束 |  | ― | L | K | ・流動振動試験 ・加圧事象及びABWR再循環ポンプ全台トリップ試験 |  | 限界熱流束 GEXEL相関式 | L | K |  | K | ― | ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 崩壊熱除去機能喪失 | 燃料被覆管酸化 | 炉心(燃料) | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | L | PK | ― |  | ○ジルコニウム-水反応モデル 被覆管酸化量：Cathcart相関式 | L | PK |  | PK | 米国新基準では被覆管材質毎に固有の酸化量評価式の適用が議論されており、今後の動向によっては国内許認可への適用の余地あり。米国ではCathcart-Pawelの式の使用例が多い。 | ①-4
|  |  | ＬＯＣ Ａ時注水機能喪失 | 燃料被覆管変形 | 炉心(燃料) | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 燃料棒の貫通性損傷の有無 |  | ― | L | K | ― |  | ○燃料棒の貫通損傷モデル | L | K |  | K | ― | ①-1
|  |  | 格納容器バイパス (インターフェイスシステムＬＯ ＣＡ) | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心(熱流動) | 原子炉圧力、炉心出力、冷却材温度、炉心流量 | クオリティ、ボイド率 |  | ― | H | K | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter サブクール沸騰熱伝達モデル：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰熱伝達モデル：Chen | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心(熱流動) | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | K | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心(熱流動) | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― | ―
|  |  |  | 三次元効果 | 炉心(熱流動) | [14 empty] | ⑬-2
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 冷却材流出流量 |  | ― | ― | ― | ・Marviken ・PSTF ・Edwards |  | ・臨界流モデル |  | K |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 炉心の冠水 炉心水位 |  | ― | L | K | ボイド率 ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter 核沸騰熱伝達モデル：Chen | L | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離（水位変化）・対向流 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | ― | ― |  | ― | L | ― | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | L | ― |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む） | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力 | 注水量 炉心の冠水 |  | 代替炉心注入 | H | K | 実際の注水可能量よりも保守的に低めに設定 |  | ○ECCSモデル | H | K |  | K | ― | ①-14 ①-15 ①-16
LOCA時注水機能喪失 (B)
|  | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (BWR) | 高圧・低圧注水機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心(核) | ― | 炉心出力 |  | ― | H | K | モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANS1979/1994 | H | K | TRACG | K | ― | ― |  | [1]重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて [2]解析コード（TRACG)説明資料（参考資料） [3]NEDO-32176rev.4, TRACG Model Description [4]NEDO-32177Rev.3, TRACG Qualification
|  |  | 高圧注水・減圧機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心(燃料) | ボイド率、液相/気相温度、流速、炉心水位、原子炉圧力 | 燃料棒表面での熱流束、被覆管の温度 |  | ― | M | PK | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 強制対流：Dittus-Boelter サブクール沸騰：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰：Chen | M | PK |  | PK | Dittus-Boelter（強制乱流対流）の低Re数の場合に熱伝達を過少評価する傾向にあり改善が期待される。 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 沸騰遷移 | 炉心(燃料) | 圧力、流量、クオリティ、燃料温度 | 限界熱流束 |  | ― | L | K | ・流動振動試験 ・加圧事象及びABWR再循環ポンプ全台トリップ試験 |  | 限界熱流束 GEXEL相関式 | L | K |  | K | ― | ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 崩壊熱除去機能喪失 | 燃料被覆管酸化 | 炉心(燃料) | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | L | PK | ― |  | ○ジルコニウム-水反応モデル 被覆管酸化量：Cathcart相関式 | L | PK |  | PK | 米国新基準では被覆管材質毎に固有の酸化量評価式の適用が議論されており、今後の動向によっては国内許認可への適用の余地あり。米国ではCathcart-Pawelの式の使用例が多い。 | ①-4
|  |  | LOCA時注水機能喪失 | 燃料被覆管変形 | 炉心(燃料) | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 燃料棒の貫通性損傷の有無 |  | ― | L | K | ― |  | ○燃料棒の貫通損傷モデル | L | K |  | K | ― | ①-1
|  |  | 格納容器バイパス (インターフェイスシステムＬＯ ＣＡ) | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心(熱流動) | 原子炉圧力、炉心出力、冷却材温度、炉心流量 | クオリティ、ボイド率 |  | ― | H | K | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter サブクール沸騰熱伝達モデル：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰熱伝達モデル：Chen | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心(熱流動) | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | K | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心(熱流動) | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― | ―
|  |  |  | 三次元効果 | 炉心(熱流動) | [14 empty] | ⑬-2
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 冷却材流出流量 |  | ― | ― | ― | ・Marviken ・PSTF ・Edwards |  | ・臨界流モデル |  | K |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 炉心の冠水 炉心水位 |  | ― | L | K | ボイド率 ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter 核沸騰熱伝達モデル：Chen | L | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離（水位変化）・対向流 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | ― | ― |  | ― | L | ― | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | L | ― |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む） | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力 | 注水量 炉心の冠水 |  | 代替炉心注入 | H | K | 実際の注水可能量よりも保守的に低めに設定 |  | ○ECCSモデル | H | K |  | K | ― | ①-14 ①-15 ①-16
格納容器バイパス (インターフェイスシステムLOCA)
|  | 炉心損傷防止対策の有効性評価 (BWR) | 高圧・低圧注水機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心(核) | ― | 炉心出力 |  | ― | H | K | モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANS1979/1994 | H | K | TRACG | K | ― | ― |  | [1]重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて [2]解析コード（TRACG)説明資料（参考資料） [3]NEDO-32176rev.4, TRACG Model Description [4]NEDO-32177Rev.3, TRACG Qualification
|  |  | 高圧注水・減圧機能喪失 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心(燃料) | ボイド率、液相/気相温度、流速、炉心水位、原子炉圧力 | 燃料棒表面での熱流束、被覆管の温度 |  | ― | M | PK | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 強制対流：Dittus-Boelter サブクール沸騰：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰：Chen | M | PK |  | PK | Dittus-Boelter（強制乱流対流）の低Re数の場合に熱伝達を過少評価する傾向にあり改善が期待される。 | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 全交流動力電源喪失 | 沸騰遷移 | 炉心(燃料) | 圧力、流量、クオリティ、燃料温度 | 限界熱流束 |  | ― | L | K | ・流動振動試験 ・加圧事象及びABWR再循環ポンプ全台トリップ試験 |  | 限界熱流束 GEXEL相関式 | L | K |  | K | ― | ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 崩壊熱除去機能喪失 | 燃料被覆管酸化 | 炉心(燃料) | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | L | PK | ― |  | ○ジルコニウム-水反応モデル 被覆管酸化量：Cathcart相関式 | L | PK |  | PK | 米国新基準では被覆管材質毎に固有の酸化量評価式の適用が議論されており、今後の動向によっては国内許認可への適用の余地あり。米国ではCathcart-Pawelの式の使用例が多い。 | ①-4
|  |  | ＬＯＣ Ａ時注水機能喪失 | 燃料被覆管変形 | 炉心(燃料) | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 燃料棒の貫通性損傷の有無 |  | ― | L | K | ― |  | ○燃料棒の貫通損傷モデル | L | K |  | K | ― | ①-1
|  |  | 格納容器バイパス (インターフェイスシステムＬＯ ＣＡ) | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心(熱流動) | 原子炉圧力、炉心出力、冷却材温度、炉心流量 | クオリティ、ボイド率 |  | ― | H | K | ボイド率 ･Frigg of -64 ・Christensen ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど 熱伝達 ・THTF膜沸騰試験 |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter サブクール沸騰熱伝達モデル：Saha-Zuber, Rouhani-Bowring 核沸騰熱伝達モデル：Chen | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心(熱流動) | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | K | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | H | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心(熱流動) | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― | ―
|  |  |  | 三次元効果 | 炉心(熱流動) | [14 empty] | ⑬-2
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 冷却材流出流量 |  | ― | ― | ― | ・Marviken ・PSTF ・Edwards |  | ・臨界流モデル |  | K |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力、冷却材温度 | 炉心の冠水 炉心水位 |  | ― | L | K | ボイド率 ・Wilson, Bartolomei ・EBWRなど |  | 気液界面摩擦モデル 強制対流熱伝達モデル：Dittus-Boelter 核沸騰熱伝達モデル：Chen | L | K |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | 気液分離（水位変化）・対向流 | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | ― | ― |  | ― | L | ― | ・CSTH試験 |  | ・Kutateladze-type相関式 | L | ― |  | K | ― | ⑬-2
|  |  |  | ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む） | 原子炉圧力容器 (逃がし安全弁を含む) | 原子炉圧力 | 注水量 炉心の冠水 |  | 代替炉心注入 | H | K | 実際の注水可能量よりも保守的に低めに設定 |  | ○ECCSモデル | H | K |  | K | ― | ①-14 ①-15 ①-16
|  | 格納容器破損防止対策の有効性評価(PWR) | 過圧破損 (P)
| 【PWR】 (1) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が、限界圧力 を下回る圧力である最高使用圧力0.39 MPa[gage]の2 倍の圧力0.78 MPa[gage]を下回ること。 (2) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が、限界温度を下回る温度である200℃を下回ること。 (3) 放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。 (4) 原子炉圧力容器の破損までに、原子炉冷却材圧力は2.0 MPa[gage]以下に低減されていること。 (5) 急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－ 冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって、原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。 (6) 原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。具体的には、原子炉格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して13 vol%以下であること。 (7) 可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、(1)の要件を満足すること。 (8) 溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 | 格納容器破損防止対策の有効性評価 | 過圧破損 | 核分裂出力 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | 〇原子炉出力モデル 径方向及び軸方向の炉心出力分布の初期値を入力 原子炉トリップまで初期値を維持 | ― | K | MAAP | K | ― | ⑪-1 | ― | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.2.1
|  |  | 過温破損 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 冷却材密度、冷却材温度、燃料温度 | 炉心出力 |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― |  | ―
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 制御棒効果 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | ①-13 | ―
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル AESJ推奨値＋アクチニド崩壊熱 | H | K |  | K | ― | - | [10] PWRの安全解析用崩壊熱について、MHI-NES-1010改4、三菱重工業、平成25年
|  |  | 水素燃焼 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（冠水時、ペレット－燃料被覆管） ペレット内熱伝導及びギャップ熱伝達（輻射熱伝達含む） | H | K |  | K | ― | ②-2 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（露出時） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 ■健全形状炉心（冠水時、燃料被覆管－冷却材） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | - | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル Baker-Just相関式（高温時） Cathcart-Pawel相関式（低温時） | H | K |  | K | ― | ①-1,4 ②-4 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | K | ― | ①-2 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-1,2,3 | ―
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | - | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | ECCS、減圧、冷却材温度 | 1次系圧力の応答 ECCS注入流量 ループシール形成・解除 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ⑬-1,2,3 | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 1次系温度 | 保有熱量 熱伝達モード 流動様式 ダウンカマ沸騰 |  | ― | L | K | ― |  | 〇１次系熱水力モデル １次系ヒートシンクとして、原子炉容器、１次系配管及び炉内構造物を考慮 冷却剤と１次系ヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気と１次系ヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― | ⑬-3 | ―
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | ECCS再循環 | ― | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇ECCSモデル 注入特性を入力し１次系圧力に応じて注入流量を計算 | ― | K |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | １次系圧力低下による自動注入 | L | K | ― |  | 〇蓄圧タンクモデル 状態方程式により蓄圧タンク圧力を計算し１次系圧力との差圧及び配管圧力損失から注入流量を計算 | L | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  | ― | ― | K | ― |  | 〇加圧器モデル 気相部、液相部に分割された熱非平衡モデル | ― | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇加圧器モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率 | 流速 |  | ― | ― | K | ― |  | 〇加圧器逃がし弁、安全弁モデル 設計値から臨界流に基づき各弁の実効的な流路面積を計算 加圧器内の二相水位に応じて臨界流モデルを選択しながら気相と液相の流量を計算 | ― | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 （自然循環、SGドライアウト） |  | ― | L | K | ― |  | 〇蒸気発生器熱水力モデル ■１次側（単相及び二相均質流） 強制対流時：Dittus-Boelter相関式 自然対流時：一定の熱伝達係数を仮定 ■１次側（気液分離） リフラックス冷却を模擬 ■２次側（伝熱管冠水部） Jens-Lottes相関式 ■２次側（伝熱管露出部） 強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 2次側圧力 | 2次系圧力 |  | ― | ― | K | ― |  | 〇主蒸気逃がし弁、安全弁モデル 設計値から臨界流に基づき各弁の実効的な流路面積を計算 蒸気発生器２次側二相水位に応じて臨界流モデルを選択しながら気相と液相の流量を計算 | ― | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 1次系温度、1次系圧力、2次系圧力 | 2次側水位、2次側水量 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇蒸気発生器熱水力モデル | ― | PK |  | K | ― | ⑬-1 | ―
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | ― | ― |  | 補助給水 | L | K | ― |  | 〇補助給水モデル 境界条件（蒸気発生器水位がプログラム水位に一致するように自動制御） | L | K |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(蒸気、非凝縮性ガス) | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | PK | ・HDR ・CSTF |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | H | PK |  | K | ― | - | [14] "International standard problem 29: distribution of hydrogen within the HDR containment under severe accident conditions: final comparison report" , NEA/CSNI/R(93)4, 1993. [15] S. J. Lee, C. Y. Paik, R. E. Henry, M. E, Epstein, and M. G. Plys, “Benchmark of the Heiss Dampf Reaktor E11.2 Containment hydrogen-Mixing Experiment using the MAAP4 Code”, Nucl. Technol., 125, 182 (1999). [16] G. R. Bloom, et al., “Hydrogen mixing and distribution in containment atmospheres” , EPRI Report NP-2669, 1983.
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(流体) | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | H | K | ・HDR ・CSTF |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル ヒートシンクとして、原子炉格納容器壁及び床、金属機器を考慮 水とヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気とヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | ⑨-1,2,3,4 ⑩-1,2,3 | [14] "International standard problem 29: distribution of hydrogen within the HDR containment under severe accident conditions: final comparison report" , NEA/CSNI/R(93)4, 1993. [15] S. J. Lee, C. Y. Paik, R. E. Henry, M. E, Epstein, and M. G. Plys, “Benchmark of the Heiss Dampf Reaktor E11.2 Containment hydrogen-Mixing Experiment using the MAAP4 Code”, Nucl. Technol., 125, 182 (1999). [16] G. R. Bloom, et al., “Hydrogen mixing and distribution in containment atmospheres” , EPRI Report NP-2669, 1983.
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | H | K |  | K | ― | ②-5 ⑥-8 | ―
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 格納容器内雰囲気温度、格納容器湿度、海水温度 | 除熱量 |  | 再循環ユニット | H | K | ・感度解析 |  | ○格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然体流冷却モデル 原子炉格納容器上部区画とアニュラ区画の間の流路として格納容器再循環ユニットを模擬 除熱特性：原子炉格納容器内温度と流速及び原子炉格納容器内温度と除熱量の関数を入力 | H | K |  | PK | ― | ⑦-4 ⑩-1 | ―
|  |  |  | 放射線水分解等による水素発生 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | ― | ― | K |  | K | ― | - | ―
|  |  |  | 水素濃度変化 | 原子炉格納容器 | 水素発生量、水蒸気濃度、格納容器内雰囲気温度 | 水素濃度 |  | ― | M | K | ・TMI |  | 〇原子炉格納容器水素発生モデル 炉心ヒートアップ及び溶融炉心のジルコニウム－水反応 溶融炉心によるコンクリート分解 | M | K |  | K | ― | ②-1,2,3,4,5 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 水素処理 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | 水素処理設備 | ― | K | ― |  | ― | ― | K |  | K | ― | ②-3,5 | ―
|  |  |  | 原子炉容器内リロケーション | 原子炉容器(炉心損傷後) | 燃料棒温度、原子炉容器水位 | 溶融炉心量 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇リロケーションモデル 軸方向及び径方向に質量及びエネルギの移動を考慮 炉心ノード内の状態として、「健全状態」、「崩壊状態」、「キャンドリング」、「クラスト」及び「溶融」を考慮 軸方向のリロケーションは燃料の溶融状態に応じて定常を仮定した液膜流あるいは管内流の速度で移動 径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞し、隣接ノードに空隙があり、かつ溶融物の液面に差がある場合に適用され、水頭差と流動抵抗がバランスした速度で流動 キャンドリングの進展、クラスト及び溶融の各状態において蒸気及びガスの流路の閉塞を模擬 ノード内のクラスト及び溶融の比率はノード平均温度により計算 クラストは過熱及び溶融プールによる水頭でのクリープ破損を考慮 | H | PK |  | K | ― | ①-1〜13 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 原子炉容器内FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、１次系圧力、１次系水温 | １次系圧力 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | L | PK |  | K | ― | ③-1,2 | ―
|  |  |  | 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、構造材熱伝導率 | 溶融炉心から構造材への熱流束 |  | ― | M | PK | ・TMI |  | 〇下部プレナムでの溶融炉心挙動モデル 下部プレナムからの溶融炉心の落下速度は、溶融炉心の密度、冷却材の密度、差圧、重力加速度により計算 デブリジェットと水のエントレインを計算 ・エントレイン量：Ricou-Spaldingモデル ・水との熱伝達：膜沸騰及び輻射熱伝達 成層化した溶融炉心を模擬 上部の水による熱除去はLipinskiドライアウト熱流束又はHenry- Epstein- Fauske相関式 粒子ベッドに浸入した水による熱除去は、水の浸入を考慮したCHF相関式 下部ヘッドと溶融炉心のギャップでの沸騰水による熱除去については、Monde相関式 | M | PK |  | K | ― | ①-8〜13 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 原子炉容器破損・溶融 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 溶融炉心から構造材への伝熱量 | 原子炉容器破損口径 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉容器破損モデル 計装用案内管溶接部の破損として、関数化されたせん断応力あるいは歪がしきい値を超える場合に破損を判定 原子炉容器下部ヘッドの破損として、Larson-Millerパラメータ手法によるクリープ破損を考慮 破損後、溶融炉心の加熱による破損口拡大を模擬 | H | PK |  | PK | ― | ④-1,2 | ―
|  |  |  | 1次冷却系内FP挙動 | 原子炉容器(炉心損傷後) | １次系温度、流体の流速 | FP輸送量 |  | ― | M | PK | ・PHEBUS-FP ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K | ― | ⑥-1〜5 | [21] 社団法人 日本原子力学会「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースターム評価」（平成22年4月） [22] Clement and Haste (IRSN, Cadarache), “Thematic Network for a PHEBUS FPT-1 International Standard Problem” , OECD/NEA, July 2003. [23] D. Jacquemain, et al., “FPT1 Final Report Final Version” , December 2000.
|  |  |  | 原子炉容器破損後の高圧溶融炉心放出 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | １次系圧力 | 溶融炉心放出量 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇高圧溶融炉心モデル （高圧溶融物放出の防止が評価目的であり、モデル上考慮しない） | ― | PK |  | K | ― | ④-1,2 | ―
|  |  |  | 格納容器雰囲気直接加熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心放出量 | 格納容器温度 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇格納容器雰囲気直接加熱モデル （高圧溶融物放出の防止が評価目的であり、モデル上考慮しない） | ― | PK |  | K | ― | ④-1,2 | ―
|  |  |  | 原子炉容器外FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、格納容器圧力、格納容器水温 | 格納容器圧力 |  | ― | M | PK | ・感度解析 |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | M | PK |  | PK | ― | ⑤-1〜4 | ―
|  |  |  | 原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心粘性係数、溶融炉心細粒化割合 | 溶融炉心温度 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 拡がり面積は入力条件として与える | L | PK |  | K | ― | ⑤-6,7 | ―
|  |  |  | 溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、格納容器圧力、格納容器水温 | 溶融炉心から水への伝熱量 |  | ― | M | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 上部クラストから上部水プールへはKutateladzeの熱伝達相関式を考慮 | M | PK |  | PK | ― | ⑤-2,3 | ―
|  |  |  | 溶融炉心とコンクリートの伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度 | 溶融炉心からコンクリートへの伝熱量 |  | ― | M | PK | ・ACE ・SURC ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度は、深さ方向に準定常の１次元の熱伝導方程式により温度分布を持つと仮定 | M | PK |  | K | ― | ⑤-6,7 ⑦-3,4,5 | [17] OECD/NEA, “Second OECD (NEA) CSNI Specialist Meeting on Molten Core Debris-Concrete Interactions” , NEA/CSNI/R(92)10. [18] “International standard problem No 24: ISP-24: SURC-4 experiment on core-concrete interactions” , NEA/CSNI-155, 1988.
|  |  |  | コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | コンクリート温度 | 非凝縮性ガス発生量 |  | ― | M | PK | ・ACE ・SURC |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度がコンクリート融解温度を超えると侵食開始。その際、コンクリート融解熱及び化学反応熱発生を考慮 コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに浸入すると仮定し、溶融プール中の金属との酸化反応を考慮 | M | PK |  | K | ― | ⑦-7,8,9,10 | [17] OECD/NEA, “Second OECD (NEA) CSNI Specialist Meeting on Molten Core Debris-Concrete Interactions” , NEA/CSNI/R(92)10. [18] “International standard problem No 24: ISP-24: SURC-4 experiment on core-concrete interactions” , NEA/CSNI-155, 1988.
|  |  |  | 原子炉格納容器内FP挙動 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 格納容器温度、流体の流速 | FP輸送量 |  | ― | M | PK | ・PHEBUS-FP ・ABCOVE ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K |  | ⑥-1〜10 | [21] 社団法人 日本原子力学会「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースターム評価」（平成22年4月） [22] Clement and Haste (IRSN, Cadarache), “Thematic Network for a PHEBUS FPT-1 International Standard Problem” , OECD/NEA, July 2003. [23] D. Jacquemain, et al., “FPT1 Final Report Final Version” , December 2000. [24] R.K. Hilliard et al., “Aerosol Behavior Code Validation and Evaluation (ABCOVE) Preliminary Results of Test AB5” , HEDL-SA-2854FP, Feb. 1983.
過温破損 (P)
|  | 格納容器破損防止対策の有効性評価 | 過圧破損 | 核分裂出力 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | 〇原子炉出力モデル 径方向及び軸方向の炉心出力分布の初期値を入力 原子炉トリップまで初期値を維持 | ― | K | MAAP | K | ― | ⑪-1 | ― | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.2.2
|  |  | 過温破損 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 冷却材密度、冷却材温度、燃料温度 | 炉心出力 |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | - | ―
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 制御棒効果 | 炉心 | ― | ― |  | ― | ― | UK | ― |  | ― | ― | UK |  | K | ― | - | ―
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル AESJ推奨値＋アクチニド崩壊熱 | H | K |  | K | ― | - | [10] PWRの安全解析用崩壊熱について、MHI-NES-1010改4、三菱重工業、平成25年
|  |  | 水素燃焼 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（冠水時、ペレット－燃料被覆管） ペレット内熱伝導及びギャップ熱伝達（輻射熱伝達含む） | H | K |  | K | ― | - | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（露出時） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 ■健全形状炉心（冠水時、燃料被覆管－冷却材） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | - | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル Baker-Just相関式（高温時） Cathcart-Pawel相関式（低温時） | H | K |  | K | ― | ①-1,4 ②-4 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | K | ― | ①-1,2 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-1〜3 | ―
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― |  | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇炉心モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | ECCS、減圧、冷却材温度 | 1次系圧力の応答 ECCS注入流量 ループシール形成・解除 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 流路形状、ボイド率 | 圧力損失 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇１次系熱水力モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 1次系温度 | 保有熱量 熱伝達モード 流動様式 ダウンカマ沸騰 |  | ― | H | K | ・感度解析 |  | 〇１次系熱水力モデル １次系ヒートシンクとして、原子炉容器、１次系配管及び炉内構造物を考慮 冷却剤と１次系ヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気と１次系ヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | PK | ― |  | ―
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | ECCS再循環 | ― | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇ECCSモデル 注入特性を入力し１次系圧力に応じて注入流量を計算 | ― | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | １次系圧力低下による自動注入 | M | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 ・感度解析 |  | 〇蓄圧タンクモデル 状態方程式により蓄圧タンク圧力を計算し１次系圧力との差圧及び配管圧力損失から注入流量を計算 | M | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 圧力、流体温度 | 気相温度、液相温度 |  | ― | L | K | ― |  | 〇加圧器モデル 気相部、液相部に分割された熱非平衡モデル | L | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率、気相/液相流速、流動様式 | 水位 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇加圧器モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 圧力、温度、ボイド率 | 流速 |  | ― | H | K | ・TMI |  | 〇加圧器逃がし弁、安全弁モデル 設計値から臨界流に基づき各弁の実効的な流路面積を計算 加圧器内の二相水位に応じて臨界流モデルを選択しながら気相と液相の流量を計算 | H | K |  | K | ― |  | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 2次側保有水量 | 1次系の減温減圧 （自然循環、SGドライアウト） |  | ― | H | K | ・MB-2 |  | 〇蒸気発生器熱水力モデル ■１次側（単相及び二相均質流） 強制対流時：Dittus-Boelter相関式 自然対流時：一定の熱伝達係数を仮定 ■１次側（気液分離） リフラックス冷却を模擬 ■２次側（伝熱管冠水部） Jens-Lottes相関式 ■２次側（伝熱管露出部） 強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― |  | [19] Mendler, O. J. et al., “Loss of Feed Flow, Steam Generator Tube Rupture, and Steam Line Break Thermohydraulic Experiments” , NUREG/CR-4751, EPRI NP-4786, WCAP-11206 (1986). [20] C. Y. Paik et al., “Benchmarking of MAAP4 Steam Generator Model against Westinghouse MB-2 Experiments” , The 11th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-11) (2005).
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 2次側圧力 | 2次系圧力 |  | ― | M | K | ・MB-2 |  | 〇主蒸気逃がし弁、安全弁モデル 設計値から臨界流に基づき各弁の実効的な流路面積を計算 蒸気発生器２次側二相水位に応じて臨界流モデルを選択しながら気相と液相の流量を計算 | M | K |  | K | ― |  | [19] Mendler, O. J. et al., “Loss of Feed Flow, Steam Generator Tube Rupture, and Steam Line Break Thermohydraulic Experiments” , NUREG/CR-4751, EPRI NP-4786, WCAP-11206 (1986). [20] C. Y. Paik et al., “Benchmarking of MAAP4 Steam Generator Model against Westinghouse MB-2 Experiments” , The 11th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-11) (2005).
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 1次系温度、1次系圧力、2次系圧力 | 2次側水位、2次側水量 |  | ― | H | PK | ・MB-2 |  | 〇蒸気発生器熱水力モデル | H | PK |  | K | ― |  | [19] Mendler, O. J. et al., “Loss of Feed Flow, Steam Generator Tube Rupture, and Steam Line Break Thermohydraulic Experiments” , NUREG/CR-4751, EPRI NP-4786, WCAP-11206 (1986). [20] C. Y. Paik et al., “Benchmarking of MAAP4 Steam Generator Model against Westinghouse MB-2 Experiments” , The 11th International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics (NURETH-11) (2005).
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | ― | ― |  | 補助給水 | ― | K | ― |  | 〇補助給水モデル 境界条件（蒸気発生器水位がプログラム水位に一致するように自動制御） | ― | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(蒸気、非凝縮性ガス) | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | PK | ・HDR ・CSTF |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | H | PK |  | K | ― |  | [14] "International standard problem 29: distribution of hydrogen within the HDR containment under severe accident conditions: final comparison report" , NEA/CSNI/R(93)4, 1993. [15] S. J. Lee, C. Y. Paik, R. E. Henry, M. E, Epstein, and M. G. Plys, “Benchmark of the Heiss Dampf Reaktor E11.2 Containment hydrogen-Mixing Experiment using the MAAP4 Code”, Nucl. Technol., 125, 182 (1999). [16] G. R. Bloom, et al., “Hydrogen mixing and distribution in containment atmospheres” , EPRI Report NP-2669, 1983.
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(流体) | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | H | K | ・HDR ・CSTF |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル ヒートシンクとして、原子炉格納容器壁及び床、金属機器を考慮 水とヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気とヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― |  | [14] "International standard problem 29: distribution of hydrogen within the HDR containment under severe accident conditions: final comparison report" , NEA/CSNI/R(93)4, 1993. [15] S. J. Lee, C. Y. Paik, R. E. Henry, M. E, Epstein, and M. G. Plys, “Benchmark of the Heiss Dampf Reaktor E11.2 Containment hydrogen-Mixing Experiment using the MAAP4 Code”, Nucl. Technol., 125, 182 (1999). [16] G. R. Bloom, et al., “Hydrogen mixing and distribution in containment atmospheres” , EPRI Report NP-2669, 1983.
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | H | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 格納容器内雰囲気温度、格納容器湿度、海水温度 | 除熱量 |  | 再循環ユニット | H | K | ・感度解析 |  | ○格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然体流冷却モデル 原子炉格納容器上部区画とアニュラ区画の間の流路として格納容器再循環ユニットを模擬 除熱特性：原子炉格納容器内温度と流速及び原子炉格納容器内温度と除熱量の関数を入力 | H | K |  | PK | ― |  | ―
|  |  |  | 放射線水分解等による水素発生 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | ― | ― | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 水素濃度変化 | 原子炉格納容器 | 水素発生量、水蒸気濃度、格納容器内雰囲気温度 | 水素濃度 |  | ― | M | K | ・TMI |  | 〇原子炉格納容器水素発生モデル 炉心ヒートアップ及び溶融炉心のジルコニウム－水反応 溶融炉心によるコンクリート分解 | M | K |  | K | ― | ②-1,2,4 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 水素処理 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | 水素処理設備 | ― | K | ― |  | ― | ― | K |  | K | ― | ②-3 | ―
|  |  |  | 原子炉容器内リロケーション | 原子炉容器(炉心損傷後) | 燃料棒温度、原子炉容器水位 | 溶融炉心量 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇リロケーションモデル 軸方向及び径方向に質量及びエネルギの移動を考慮 炉心ノード内の状態として、「健全状態」、「崩壊状態」、「キャンドリング」、「クラスト」及び「溶融」を考慮 軸方向のリロケーションは燃料の溶融状態に応じて定常を仮定した液膜流あるいは管内流の速度で移動 径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞し、隣接ノードに空隙があり、かつ溶融物の液面に差がある場合に適用され、水頭差と流動抵抗がバランスした速度で流動 キャンドリングの進展、クラスト及び溶融の各状態において蒸気及びガスの流路の閉塞を模擬 ノード内のクラスト及び溶融の比率はノード平均温度により計算 クラストは過熱及び溶融プールによる水頭でのクリープ破損を考慮 | H | PK |  | K | ― | ①-1〜14 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 原子炉容器内FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、１次系圧力、１次系水温 | １次系圧力 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | L | PK |  | K | ― | ③-1,2 | ―
|  |  |  | 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、構造材熱伝導率 | 溶融炉心から構造材への熱流束 |  | ― | M | PK | ・TMI |  | 〇下部プレナムでの溶融炉心挙動モデル 下部プレナムからの溶融炉心の落下速度は、溶融炉心の密度、冷却材の密度、差圧、重力加速度により計算 デブリジェットと水のエントレインを計算 ・エントレイン量：Ricou-Spaldingモデル ・水との熱伝達：膜沸騰及び輻射熱伝達 成層化した溶融炉心を模擬 上部の水による熱除去はLipinskiドライアウト熱流束又はHenry- Epstein- Fauske相関式 粒子ベッドに浸入した水による熱除去は、水の浸入を考慮したCHF相関式 下部ヘッドと溶融炉心のギャップでの沸騰水による熱除去については、Monde相関式 | M | PK |  | K | ― | ①-9〜14 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 原子炉容器破損・溶融 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 溶融炉心から構造材への伝熱量 | 原子炉容器破損口径 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉容器破損モデル 計装用案内管溶接部の破損として、関数化されたせん断応力あるいは歪がしきい値を超える場合に破損を判定 原子炉容器下部ヘッドの破損として、Larson-Millerパラメータ手法によるクリープ破損を考慮 破損後、溶融炉心の加熱による破損口拡大を模擬 | H | PK |  | PK | ― | ④-1 | ―
|  |  |  | 1次冷却系内FP挙動 | 原子炉容器(炉心損傷後) | １次系温度、流体の流速 | FP輸送量 |  | ― | M | PK | ・PHEBUS-FP ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K | ― | - | [21] 社団法人 日本原子力学会「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースターム評価」（平成22年4月） [22] Clement and Haste (IRSN, Cadarache), “Thematic Network for a PHEBUS FPT-1 International Standard Problem” , OECD/NEA, July 2003. [23] D. Jacquemain, et al., “FPT1 Final Report Final Version” , December 2000.
|  |  |  | 原子炉容器破損後の高圧溶融炉心放出 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | １次系圧力 | 溶融炉心放出量 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇高圧溶融炉心モデル （高圧溶融物放出の防止が評価目的であり、モデル上考慮しない） | ― | PK |  | K | ― | ④-1,2,3 | ―
|  |  |  | 格納容器雰囲気直接加熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心放出量 | 格納容器温度 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇格納容器雰囲気直接加熱モデル （高圧溶融物放出の防止が評価目的であり、モデル上考慮しない） | ― | PK |  | K | ― | ④-3 | ―
|  |  |  | 原子炉容器外FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、格納容器圧力、格納容器水温 | 格納容器圧力 |  | ― | M | PK | ・感度解析 |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | M | PK |  | PK | ― | ③-1,2 | ―
|  |  |  | 原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心粘性係数、溶融炉心細粒化割合 | 溶融炉心温度 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 拡がり面積は入力条件として与える | L | PK |  | K | ― | ⑤-1,5 | ―
|  |  |  | 溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、格納容器圧力、格納容器水温 | 溶融炉心から水への伝熱量 |  | ― | M | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 上部クラストから上部水プールへはKutateladzeの熱伝達相関式を考慮 | M | PK |  | PK | ― | ⑤-2 | ―
|  |  |  | 溶融炉心とコンクリートの伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度 | 溶融炉心からコンクリートへの伝熱量 |  | ― | M | PK | ・ACE ・SURC ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度は、深さ方向に準定常の１次元の熱伝導方程式により温度分布を持つと仮定 | M | PK |  | K | ― | ⑤-2〜7 | [17] OECD/NEA, “Second OECD (NEA) CSNI Specialist Meeting on Molten Core Debris-Concrete Interactions” , NEA/CSNI/R(92)10. [18] “International standard problem No 24: ISP-24: SURC-4 experiment on core-concrete interactions” , NEA/CSNI-155, 1988.
|  |  |  | コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | コンクリート温度 | 非凝縮性ガス発生量 |  | ― | M | PK | ・ACE ・SURC |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度がコンクリート融解温度を超えると侵食開始。その際、コンクリート融解熱及び化学反応熱発生を考慮 コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに浸入すると仮定し、溶融プール中の金属との酸化反応を考慮 | M | PK |  | K | ― | - | [17] OECD/NEA, “Second OECD (NEA) CSNI Specialist Meeting on Molten Core Debris-Concrete Interactions” , NEA/CSNI/R(92)10. [18] “International standard problem No 24: ISP-24: SURC-4 experiment on core-concrete interactions” , NEA/CSNI-155, 1988.
|  |  |  | 原子炉格納容器内FP挙動 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 格納容器温度、流体の流速 | FP輸送量 |  | ― | M | PK | ・PHEBUS-FP ・ABCOVE ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K |  | ⑥-1〜10 | [21] 社団法人 日本原子力学会「シビアアクシデント時の格納容器内の現実的ソースターム評価」（平成22年4月） [22] Clement and Haste (IRSN, Cadarache), “Thematic Network for a PHEBUS FPT-1 International Standard Problem” , OECD/NEA, July 2003. [23] D. Jacquemain, et al., “FPT1 Final Report Final Version” , December 2000. [24] R.K. Hilliard et al., “Aerosol Behavior Code Validation and Evaluation (ABCOVE) Preliminary Results of Test AB5” , HEDL-SA-2854FP, Feb. 1983.
高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 (P)
|  | 格納容器破損防止対策の有効性評価 | 過圧破損 | 核分裂出力 | 炉心 | 過温破損と同じ | [10 empty] | MAAP | 過温破損と同じ |  |  |  | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.2.3
|  |  | 過温破損 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 制御棒効果 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 崩壊熱 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  | 水素燃焼 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(蒸気、非凝縮性ガス) | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(流体) | 原子炉格納容器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | L | K | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル ヒートシンクとして、原子炉格納容器壁及び床、金属機器を考慮 水とヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気とヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | K | ― |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | L | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 格納容器内雰囲気温度、格納容器湿度、海水温度 | 除熱量 |  | 再循環ユニット | L | K | ― |  | ○格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然体流冷却モデル 原子炉格納容器上部区画とアニュラ区画の間の流路として格納容器再循環ユニットを模擬 除熱特性：原子炉格納容器内温度と流速及び原子炉格納容器内温度と除熱量の関数を入力 | L | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 放射線水分解等による水素発生 | 原子炉格納容器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 水素濃度変化 | 原子炉格納容器 | 水素発生量、水蒸気濃度、格納容器内雰囲気温度 | 水素濃度 |  | ― | L | K | ― |  | 〇原子炉格納容器水素発生モデル 炉心ヒートアップ及び溶融炉心のジルコニウム－水反応 溶融炉心によるコンクリート分解 | L | K |  | K | ― | ②-1,2,4 | ―
|  |  |  | 水素処理 | 原子炉格納容器 | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器内リロケーション | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器内FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、１次系圧力、１次系水温 | １次系圧力 |  | ― | M | PK | ・感度解析 |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | M | PK |  | PK | ― | ③-1,2 | ―
|  |  |  | 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、構造材熱伝導率 | 溶融炉心から構造材への熱流束 |  | ― | H | PK | ・TMI |  | 〇下部プレナムでの溶融炉心挙動モデル 下部プレナムからの溶融炉心の落下速度は、溶融炉心の密度、冷却材の密度、差圧、重力加速度により計算 デブリジェットと水のエントレインを計算 ・エントレイン量：Ricou-Spaldingモデル ・水との熱伝達：膜沸騰及び輻射熱伝達 成層化した溶融炉心を模擬 上部の水による熱除去はLipinskiドライアウト熱流束又はHenry- Epstein- Fauske相関式 粒子ベッドに浸入した水による熱除去は、水の浸入を考慮したCHF相関式 下部ヘッドと溶融炉心のギャップでの沸騰水による熱除去については、Monde相関式 | H | PK |  | K | ― | ①-9〜14 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 原子炉容器破損・溶融 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 1次冷却系内FP挙動 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器破損後の高圧溶融炉心放出 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 格納容器雰囲気直接加熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器外FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、格納容器圧力、格納容器水温 | 格納容器圧力 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | ― | PK |  | K | ― | ③-1,2 | ―
|  |  |  | 原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心粘性係数、溶融炉心細粒化割合 | 溶融炉心温度 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 拡がり面積は入力条件として与える | ― | PK |  | K | ― | ⑤-1,5 | ―
|  |  |  | 溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、格納容器圧力、格納容器水温 | 溶融炉心から水への伝熱量 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 上部クラストから上部水プールへはKutateladzeの熱伝達相関式を考慮 | ― | PK |  | K | ― | ⑤-2 | ―
|  |  |  | 溶融炉心とコンクリートの伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度 | 溶融炉心からコンクリートへの伝熱量 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度は、深さ方向に準定常の１次元の熱伝導方程式により温度分布を持つと仮定 | ― | PK |  | K | ― | ⑤-2〜7 | ―
|  |  |  | コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | コンクリート温度 | 非凝縮性ガス発生量 |  | ― | ― | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度がコンクリート融解温度を超えると侵食開始。その際、コンクリート融解熱及び化学反応熱発生を考慮 コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに浸入すると仮定し、溶融プール中の金属との酸化反応を考慮 | ― | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内FP挙動 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過温破損と同じ | [11 empty] | 過温破損と同じ
溶融燃料－冷却材相互作用 (P)
|  | 格納容器破損防止対策の有効性評価 | 過圧破損 | 核分裂出力 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [10 empty] | MAAP | 過圧破損と同じ |  |  |  | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.2.4
|  |  | 過温破損 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 制御棒効果 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 崩壊熱 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  | 水素燃焼 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(蒸気、非凝縮性ガス) | 原子炉格納容器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(流体) | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | M | PK | ・静水頭による流動計算には不確かさは小さいため、妥当性確認不要 |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | M | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | L | K | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル ヒートシンクとして、原子炉格納容器壁及び床、金属機器を考慮 水とヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気とヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | M | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | M | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 格納容器内雰囲気温度、格納容器湿度、海水温度 | 除熱量 |  | 再循環ユニット | L | K | ― |  | ○格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然体流冷却モデル 原子炉格納容器上部区画とアニュラ区画の間の流路として格納容器再循環ユニットを模擬 除熱特性：原子炉格納容器内温度と流速及び原子炉格納容器内温度と除熱量の関数を入力 | L | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 放射線水分解等による水素発生 | 原子炉格納容器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 水素濃度変化 | 原子炉格納容器 | 水素発生量、水蒸気濃度、格納容器内雰囲気温度 | 水素濃度 |  | ― | L | K | ― |  | 〇原子炉格納容器水素発生モデル 炉心ヒートアップ及び溶融炉心のジルコニウム－水反応 溶融炉心によるコンクリート分解 | L | K |  | K | ― | ②-1,2,4 | ―
|  |  |  | 水素処理 | 原子炉格納容器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器内リロケーション | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器内FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器破損・溶融 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 1次冷却系内FP挙動 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器破損後の高圧溶融炉心放出 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 格納容器雰囲気直接加熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器外FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、格納容器圧力、格納容器水温 | 格納容器圧力 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | H | PK |  | PK | ― | ③-1,2 | ―
|  |  |  | 原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、格納容器圧力、格納容器水温 | 溶融炉心から水への伝熱量 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 上部クラストから上部水プールへはKutateladzeの熱伝達相関式を考慮 | L | PK |  | K | ― | ⑤-2 | ―
|  |  |  | 溶融炉心とコンクリートの伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度 | 溶融炉心からコンクリートへの伝熱量 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度は、深さ方向に準定常の１次元の熱伝導方程式により温度分布を持つと仮定 | L | PK |  | K | ― | ⑤-2〜7 | ―
|  |  |  | コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | コンクリート温度 | 非凝縮性ガス発生量 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度がコンクリート融解温度を超えると侵食開始。その際、コンクリート融解熱及び化学反応熱発生を考慮 コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに浸入すると仮定し、溶融プール中の金属との酸化反応を考慮 | L | PK |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内FP挙動 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
水素燃焼 (P)
|  | 格納容器破損防止対策の有効性評価 | 過圧破損 | 核分裂出力 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [10 empty] | MAAP | 過圧破損と同じ |  |  |  | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十 7.2.5
|  |  | 過温破損 | 反応度帰還効果 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 制御棒効果 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 崩壊熱 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  | 水素燃焼 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 炉心圧力損失 | 炉心 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 冷却材流量変化(強制循環時/自然循環時) | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 1次冷却系圧力損失 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 加圧器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 加圧器水位変化 | 加圧器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 加圧器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器内1次側・2次側の熱伝達 | 蒸気発生器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 蒸気発生器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側水位変化・ドライアウト | 蒸気発生器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 蒸気発生器2次側給水(主給水・補助給水) | 蒸気発生器 | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(蒸気、非凝縮性ガス) | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | ― | PK | MAAP | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(蒸気、非凝縮性ガス) | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | PK | ・NUPEC M-7-1 ・NUPEC M-4-3 |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | H | PK | GOTHIC | K | ― |  | [19] 独立行政法人 原子力安全基盤機構,「溶接部等熱影響部信頼性実証試験（原子炉格納容器）に関する報告書（平成4年度）」,平成5年3月 [20] NUPEC, “Final Comparison Report on ISP-35: NUPEC Hydrogen Mixing and Distribution Test (Test M-7-1) ”, CSNI Report NEA/CSNI/R(94)29, December, 1994.
|  |  |  | 原子炉格納容器区画間・区画内の流動(流体) | 原子炉格納容器 | 過圧破損と同じ | [10 empty] | MAAP | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉格納容器内気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK | MAAP GOTHIC | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | L | K | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル ヒートシンクとして、原子炉格納容器壁及び床、金属機器を考慮 水とヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気とヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | L | K | MAAP | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | H | K | ・NUPEC M-7-1 ・NUPEC M-4-3 ・熱伝達試験との比較 ・熱伝導解析解との比較 |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル ヒートシンクとして、原子炉格納容器壁及び床、金属機器を考慮 水とヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気とヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K | GOTHIC | K | ― |  | [3] McAdams, W.H., Heat Transmission, Third Edition, McGraw-Hill, New York, 1954. [4] Dittus, F.W., and L.M.K. Boelter, University of California, Publ. Eng., 2, 443, 1930. [5] Uchida, H., A. Oyama and Y. Togo, Evaluation of Post-Incident Cooling Systems of Light Water Power Reactors, U. of Tokyo, International Conference on Peaceful Uses of Atomic Energy, New York, 1965. [7] Gido, R.G., and A. Koestel, Containment Condensing Heat Transfer, Second International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics, Santa Barbara, CA, January, 1983. [8] Electric Power Research Institute, “GOTHIC Containment Analysis Package Technical Manual version 7.2a(QA)”, EPRI Product 1013072, NAI 8907-06 Rev.16, January 2006. [19] 独立行政法人 原子力安全基盤機構,「溶接部等熱影響部信頼性実証試験（原子炉格納容器）に関する報告書（平成4年度）」,平成5年3月 [20] NUPEC, “Final Comparison Report on ISP-35: NUPEC Hydrogen Mixing and Distribution Test (Test M-7-1) ”, CSNI Report NEA/CSNI/R(94)29, December, 1994. [21] Electric Power Research Institute, “GOTHIC CONTAINMENT ANALYSIS PACKAGE QUALIFICATION REPORT Version 7.2a(QA)”, EPRI Product 1013072, NAI8907-09 Rev9, January 2006.
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | M | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | M | K | MAAP | K | ― |  | ―
|  |  |  | 原子炉格納容器内スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | K | ・NUPEC M-7-1 |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | H | K | GOTHIC | K | ― |  | [19] 独立行政法人 原子力安全基盤機構,「溶接部等熱影響部信頼性実証試験（原子炉格納容器）に関する報告書（平成4年度）」,平成5年3月 [20] NUPEC, “Final Comparison Report on ISP-35: NUPEC Hydrogen Mixing and Distribution Test (Test M-7-1) ”, CSNI Report NEA/CSNI/R(94)29, December, 1994.
|  |  |  | 格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却 | 原子炉格納容器 | 格納容器内雰囲気温度、格納容器湿度、海水温度 | 除熱量 |  | 再循環ユニット | L | K | ― |  | ○格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然体流冷却モデル 原子炉格納容器上部区画とアニュラ区画の間の流路として格納容器再循環ユニットを模擬 除熱特性：原子炉格納容器内温度と流速及び原子炉格納容器内温度と除熱量の関数を入力 | L | K | MAAP | K | ― |  | ―
|  |  |  | 放射線水分解等による水素発生 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | K | ― |  | ― | L | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 水素濃度変化 | 原子炉格納容器 | 水素発生量、水蒸気濃度、格納容器内雰囲気温度 | 水素濃度 |  | ― | H | K | ・TMI |  | 〇原子炉格納容器水素発生モデル 炉心ヒートアップ及び溶融炉心のジルコニウム－水反応 溶融炉心によるコンクリート分解 | H | K |  | K | ― | ②-1,2,4 | [11] "TMI-2 Analysis Exercise Final Report" , NEA/CSNI/R(91)8, 1992. [12] “TMI-2 Vessel Investigation Project Integration Report” , NUREG/CR-6197, 1994. [13] “A Scenario of the Three Mile Island Unit 2 Accident”, Nuclear Technology Vol.87, 1989.
|  |  |  | 水素処理 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | 水素処理設備 | ― | K | ― |  | ― | ― | K | MAAP | K | ― | ②-3 | ―
|  |  |  | 水素処理 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | 水素処理設備 | H | K | ・PAR特性検証 ・イグナイタによる水素燃焼モデルの検証 |  | ― | H | K | GOTHIC | K | ― | ②-3 | [22] Reactor Safety Research Project 150 1326 OECD-NEA THAI Project(contract 18 July 2007) Quick Look Report Hydrogen Recombiner Tests HR-1 to HR-5,HR-27 and HR-28 (Tests without steam, using an Areva PAR).
|  |  |  | 原子炉容器内リロケーション | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [10 empty] | MAAP | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器内FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器破損・溶融 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 1次冷却系内FP挙動 | 原子炉容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器破損後の高圧溶融炉心放出 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 格納容器雰囲気直接加熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
|  |  |  | 原子炉容器外FCI(溶融炉心細粒化/デブリ粒子熱伝達) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [11 empty] | 過圧破損と同じ
溶融炉心・コンクリート相互作用
|  | 格納容器破損防止対策の有効性評価 | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心の落下流量、溶融炉心の成分、溶融炉心の加熱度、溶融炉心粘性係数、溶融炉心細粒化割合、格納容器下部の水位 | 溶融炉心温度、溶融炉心の拡がり面積 |  | 格納容器下部の水張り、コアキャッチャー | H | PK | ・PULiMS試験（KTH） ・KATS試験(FZK) ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 拡がり面積は入力条件として与える 〇重力、慣性力、表面張力を考慮した溶融炉心の流体力学的拡がり解析と固化による流動停止 | H | PK | MAAP SAMPSON/DSA MELTSPREAD | PK 実機と実験条件を関連付けるスケーリング則が提案されている | ・溶融炉心の拡がり面積は入力として与えられるが、溶融炉心の拡がり挙動は溶融炉心冷却やコンクリート侵食に影響するため、今後のモデルへの組込が期待される。 ・ピットへの溶融炉心の流入など実施を想定したモデルの高度化 | デブリの拡がり格納容器壁面との接触 ⑤-6,7 | ―
|  |  |  | 溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度・成分、格納容器圧力、格納容器水温、上部クラストの厚さ、クラスト浸水、溶融炉心の対流、崩壊熱、金属の酸化熱 | 溶融炉心から水への伝熱量 |  | 代替格納容器スプレイ代替注水系による注水 原子炉格納容器下部注水代替注水系による注水 | H | PK | ・SWISS実験（SNL） ・WETCOR実験（SNL） ・MACE実験（EPRI） ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 上部クラストから上部水プールへはKutateladzeの熱伝達相関式を考慮 〇上部クラストの形成・崩壊評価 熱バランスによりクラストの成長・再溶融を評価 〇溶融デブリの対流・コンクリートの拡散 ３次元ナビエストークスより、対流速度および溶融炉心中のコンクリートの拡散を解析 | H | PK | MAAP SAMPSON/DSA MElCOR/CORCON | PK | ・上部クラスとの崩壊メカニズムの知見の向上 | 浸水効果を考慮したクラスト上面沸騰熱伝達、溶融デブリの対流熱伝達、クラストの強度評価、クラスト上へのデブリ噴出 ⑤-2 | ―
|  |  |  | 溶融炉心とコンクリートの伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度・成分、下部クラスト厚さ、炉心溶融の対流、非凝縮性ガスによる攪乱、金属の成層化 | 溶融炉心からコンクリートへの伝熱量 |  | ― | H | PK | ・ACE(ANL) ・SURC(SNL) ・BETA(KfK) ・COTELS (NUPEC) ・MCCI(ANL) ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度は、深さ方向に準定常の１次元の熱伝導方程式により温度分布を持つと仮定 〇下部クラストの形成 熱バランスによりクラストの成長・再溶融を評価 溶融炉心から下部クラストへKutateladzeの熱伝達相関式を考慮 〇溶融デブリの対流・コンクリートの拡散 ３次元ナビエストークスより、対流速度および溶融炉心中のコンクリートの拡散を解析 〇溶融炉心と金属の成層化 溶融炉心と金属間はGreeneの熱伝達相関式を考慮 | H | PK | MAAP SAMPSON/DSA MElCOR/CORCON | K | ・コンクリート成分により浸食形状の違いや不均一な浸食についての科学的な知見の向上 ・溶融炉心中の金属やコンクリート中の鉄筋の浸食挙動への影響の知見の向上 ・長時間のコンクリート浸食挙動の知見 | 溶融デブリの対流熱伝達 ⑤-2〜7 | [17] OECD/NEA, “Second OECD (NEA) CSNI Specialist Meeting on Molten Core Debris-Concrete Interactions” , NEA/CSNI/R(92)10. [18] “International standard problem No 24: ISP-24: SURC-4 experiment on core-concrete interactions” , NEA/CSNI-155, 1988.
|  |  |  | コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | コンクリート温度・組成 | 非凝縮性ガス発生量 |  | ― | H | PK | ・ACE(ANL) ・SURC(SNL) ・BETA(KfK) ・COTELS (NUPEC) ・MCCI(ANL) |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度がコンクリート融解温度を超えると侵食開始。その際、コンクリート融解熱及び化学反応熱発生を考慮 コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに浸入すると仮定し、溶融プール中の金属との酸化反応を考慮 〇化学熱平衡計算 溶融炉心内の金属とガスの化学反応による、反応熱・組成の変化を計算 | H | PK | MAAP SAMPSON/DSA MElCOR/CORCON | K | ・ガス発生量の試験データの拡充 | 浸食のシステム挙動 | [17] OECD/NEA, “Second OECD (NEA) CSNI Specialist Meeting on Molten Core Debris-Concrete Interactions” , NEA/CSNI/R(92)10. [18] “International standard problem No 24: ISP-24: SURC-4 experiment on core-concrete interactions” , NEA/CSNI-155, 1988.
|  |  |  | 原子炉格納容器内FP挙動 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 過圧破損と同じ | [10 empty] | MAAP | 過圧破損と同じ
燃料プールにおける燃料破損防止対策の有効性評価
|  | 燃料プールにおける燃料破損防止対策の有効性評価 | 想定事故1：冷却機能または注水機能喪失 | 崩壊熱 |  |  |  |  | 現状机上検討による評価を実施 | [13 empty] | 添付書類十4.5.2 添付書類十7.3.1(P)
|  |  | 想定事故2：サイフォン現象SFP LOCA | 燃料棒表面熱伝達 |  |  |  |  | 現状机上検討による評価を実施 | [13 empty] | 添付書類十4.5.3 添付書類十7.3.1(P)
使用済燃料ピット内水位(保有水量)
使用済燃料ピットへの給水流量
|  | 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価 | 崩壊熱除去機能喪失
|  | 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価 | 崩壊熱除去機能喪失 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル AESJ推奨値＋アクチニド崩壊熱 | H | K | M-RELAP5 | K | ― |  | [5] | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十7.4.1
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― |  | ―
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | M | PK | ･ORNL/THTF ･ROSA/LSTF SB-CL-18 |  | ○燃料棒表面熱伝達モデル ■液単相/蒸気単相 Sellars（強制層流対流） Churchill-Chu又はMcAdams（自然対流） Dittus-Boelter（強制乱流対流） ■凝縮（蒸気発生器） Nusselt又はChato（層流） Shah（乱流） Colburn-Hougen（非凝縮性ガス存在時の拡散） ■核沸騰 Chen ■遷移沸騰 Chen ■膜沸騰 Bromley 修正Dougall-Rohsenow（蒸気強制対流） Sun-Gonzalez-Tien（輻射） ＜その他＞ ブローダウン期間中のリウェット/核沸騰回帰の禁止 | M | PK |  | K | Dittus-Boelter（強制乱流対流）の低Re数の場合に熱伝達を過少評価する傾向にあり改善が期待される。修正Dougall-Rohsenow（蒸気強制対流）の不確かさが大きく、現行モデルは保守的なモデルとなっていることから、今後予測精度の向上が期待される。 |  | [17] J. R. Sellars, M. Tribus, and J. S. Klein, "Heat Transfer to Laminar Flows in a Round Tube or Flat Conduit: The Graetz Problem Extended," Transactions of the ASME, 78, 1956, p. 441. [18] S. W. Churchill and H. H. S. Chu, "Correlating Equations for Laminar and Turbulent Free Convection from a Vertical Plate," International Journal of Heat and Mass Transfer, 18, 1975, pp. 1323-1329. [19] W. H. McAdams, "Heat Transmission," 3rd Edition, New York: McGraw-Hill, 1954. [20] F. W. Dittus and L. M. K. Boelter, "Heat Transfer in Automobile Radiators of the Tubular Type," Publications in Engineering, 2, University of California, Berkeley, 1930, pp. 443-461. [21] W. Nusselt, "Die Oberflachenkondensation des Wasserdampfes," Zeitschrift Ver. Deutsch. Ing., 60, 1916, pp. 541-546 and 569-575. [22] J. C. Chato, "Laminar Condensation Inside Horizontal and Inclined Tubes," American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Journal, 4, 1962, pp. 52-60. [23] M. M. Shah, "A General Correlation for Heat Transfer during Film Condensation Inside Pipes," International Journal of Heat and Mass Transfer, 22, 1979, pp. 547-556. [24] M. M. Shah, "Heat Transfer and Fluid Flow Data Books," Genium Publishing, January 1992, Sec. 507.6, p. 8. [25] A. P. Colburn and O. A. Hougen, "Design of Cooler Condensers for Mixtures of Vapors with Noncondensing Gases," Industrial and Engineering Chemistry, 26, 1934, pp. 1178-1182. [26] J. C. Chen, "A Correlation for Boiling Heat Transfer to Saturated Fluids in Convective Flow," Process Design and Development, 5, 1966, pp. 322-327. [27] J. C. Chen, R. K. Sundaram, and F. T. Ozkaynak, "A Phenomenological Correlation for Post-CHF Heat Transfer," NUREG-0237, June 1977. [28] L. A. Bromley, "Heat Transfer in Stable Film Boiling," Chemical Engineering Progress, 46, 1950, pp. 221-227. [29] M. S. Dougall and W. M. Rohsenow, Film Boiling on the Inside of Vertical Tubes with Upward Flow of a Fluid at Low Qualities, MIT-ME 9079-26, 1963. [30] K. H. Sun, J. M. Gonzalez-Santalo, and C. L. Tien, “Calculations of Combined Radiation and Convection Heat Transfer in Rod Bundles Under Emergency Cooling Conditions,” Transactions of the ASME, Journal of Heat Transfer, 98, 1976, pp. 414-420.
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | ボイド率、流量、圧力 | 熱流束 |  | ― | L | K | ― |  | ■限界熱流束 AECL-UO Look-up Table（1986年版） | L | K |  | K | ― | ⑬-3 | [31] D. C. Groeneveld, S. C. Cheng, and T. Doan, "1986 AECL-UO Critical Heat Flux Lookup Table," Heat Transfer Engineering, 7, 1-2, 1986, pp. 46-62.
|  |  |  | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | L | PK | ― |  | ○ジルコニウム-水反応モデル 被覆管酸化量：Baker-Just 酸化反応熱：ORNLでの実験に基づく式 | L | PK |  | K | 米国新基準では被覆管材質毎に固有の酸化量評価式の適用が議論されており、今後の動向によっては国内許認可への適用の余地あり。米国ではCathcart-Pawelの式の使用例が多い。 | ①-1,4 ②-4 | [3] Baker, L., and Just, L. C., "Studies of Metal Water Reactions at High Temperatures, III. Experimental and Theoretical Studies of Zirconium-Water Reaction," NL-6548, 1962. [14] ジルコニウム・水反応速度式, MAPI-1057,改1 三菱原子力工業, 昭和56年
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | L | K | ― |  | ― ○高温クリープモデル FRAP-T6コード使用モデル ○バースト温度・バーストによる被覆管膨れ・流路閉塞 NUREG-0630 | L | K |  | K | ― 実験に基づく式であり、特に改善は期待されないと思われる。 |  | [15] Resch, S. C. et al., "FRAP-T6: The Transient Fuel Rod Behavior Code," NUREG/CR-2950, 1982. [16] D. A. Powers and R. O. Meyer, Cladding Swelling and Rupture Models for LOCA Analysis, NUREG-0630, U. S. Nuclear Regulatory Commission, 1980.
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | K | ･ORNL/THTF ･ROSA/LSTF SB-CL-18 ･ROSA/LSTF SB-CL- 39 ･PKL/F1.1 |  | ○ボイドモデル ドリフトフラックスモデルに基づくEPRI 相関式 （Chexal のモデル） ○流動様式（気泡流、スラグ流、勘定噴霧流、pre-CHF噴霧流、逆環状流、逆スラグ流、噴霧流、post-CHF噴霧流、垂直層状流） | H | K |  | K | ― |  | [6] B. Chexal and G. Lellouche, A Full-Range Drift-Flux Correlation for Vertical Flows (Revision 1), Electric Power Research Institute, EPRI NP-3989-SR, 1986. [7] B. Chexal et al., The Chexal-Lellouche Void Fraction Correlation for Generalized Applications, Electric Power Research Institute, NSAC-139, 1991. [8] B. Chexal et al., Void Fraction Technology for Design and Analysis, Electric Power Research Institute, TR-106326, 1997.
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | K | ･ORNL/THTF ･ROSA/LSTF SB-CL-18 ･ROSA/LSTF SB-CL- 39 ･PKL/F1.1 |  | ○ボイドモデル ドリフトフラックスモデルに基づくEPRI 相関式 （Chexal のモデル） ○流動様式（気泡流、スラグ流、勘定噴霧流、pre-CHF噴霧流、逆環状流、逆スラグ流、噴霧流、post-CHF噴霧流、垂直層状流） | H | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | UK | ― |  | ―
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | L | ― | ― |  | ― | ― | ― |  | UK | ― |  | ―
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― |  | K | ―
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 1次系温度 | 保有熱量 熱伝達モード 流動様式 ダウンカマ沸騰 |  | ― | L | ― | ― |  | ― | L | ― |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | 代替炉心注入 重力注入などの採用 | H | K | 境界条件を使用することが多いため、実験による妥当性確認は不要 |  | ○ポンプ特性モデル （注入特性（Q-H カーブ）） | H | K |  | K | ― |  | ―
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 1次系圧力 | 炉心の冠水 |  | 1次系圧力低下による自動注入 | H | K | ･ROSA/LSTF SB-CL-18, 39 |  | ○蓄圧タンクモデル（非凝縮性ガス） 蓄圧タンクの液相、非凝縮性ガスを模擬し、蓄圧タンク圧力、流量を計算するモデル | H | K |  | K | ― |  | ―
全交流動力電源喪失
| (a)燃料有効長頂部が冠水していること。 (b)放射線の遮蔽が維持される水位を確保すること。 (c)未臨界を確保すること（ただし、通常の運転操作における臨 界、又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな 出力上昇を伴う臨界は除く。）。 |  | 全交流動力電源喪失 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [10 empty] | M-RELAP5 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ |  |  |  | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十7.4.2
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
原子炉冷却材の流出
|  |  | 原子炉冷却材の流出 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [10 empty] | M-RELAP5 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ |  |  |  | MHI-NES-1064改1 「三菱PWR 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについて」 | 添付書類十7.4.3
|  |  |  | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 限界熱流束(CHF) | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | ジルコニウムー水反応 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 沸騰・凝縮・ボイド率変化 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液分離(水位変化含む)・対向流 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 気液熱非平衡 | 炉心 | a | [11 empty] | a
|  |  |  | ほう素濃度変化 | 炉心 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | 冷却材放出(臨界流・差圧流) | 1次冷却系 | 圧力、ボイド率、温度 | 1次系の減圧 破断流量 |  | ― | H | K | ・Marviken |  | ○破断流モデル サブクール臨界流：Henry-Fauske 二相臨界流 ：Moody | H | K |  | K | 臨界流モデルを高度化しても破断サイズの違いによる影響を評価する必要があるため、現行許認可解析における不確かさによる影響は問題とならないものの、既往の試験データは低圧且つ時間スケールが長めの条件でのデータであり、データの充実化が期待される。 |  | [10] R. E. Henry and H. K. Fauske, "The Two-Phase Critical Flow of One-Component Mixtures in Nozzles, Orifices and Short Tubes," J. Heat Transfer, Trans. ASME, 1971. [11] F. J. Moody, "Maximum Discharge Rate of Liquid-Vapor Mixtures from Vessel," NEDO-21052, 1975.
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 1次冷却系 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS強制注入 | 1次冷却系 | 崩壊熱除去機能喪失と同じ | [11 empty] | 崩壊熱除去機能喪失と同じ
|  |  |  | ECCS蓄圧タンク注入 | 1次冷却系 | ― | ― |  | ― | ― | ― | ― |  | ― | ― | ― |  | K | ― |  | ―
|  | 格納容器破損防止対策の有効性評価(BWR) | 格納容器過圧・過温破損
重大事故(B) | 【BWR】 (1) 原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が、限界圧力 を下回る圧力である最高使用圧力0.39 MPa[gage]の2 倍の圧力0.78 MPa[gage]を下回ること。 (2) 原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が、限界温度を下回る温度である200℃を下回ること。 (3) 放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。 (4) 原子炉圧力容器の破損までに、原子炉冷却材圧力は2.0 MPa[gage]以下に低減されていること。 (5) 急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－ 冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって、原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。 (6) 原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。具体的には、原子炉格納容器内の水素濃度がドライ条件に換算して13 vol%以下であること。 (7) 可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、(1)の要件を満足すること。 (8) 溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 | 格納容器破損防止対策の有効性評価(BWR) | 格納容器過圧・過温破損 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANSI/ANS5.1-1979 | H | K | MAAP | K | ― |  | [1] | TLR-094, HLR-123「沸騰水型原子力発電所 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コード（MAAP）について」 | 添付書類十 7.2.1
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（冠水時、ペレット－燃料被覆管） ペレット内熱伝導及びギャップ熱伝達（輻射熱伝達含む） | H | K |  | K | ―
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（露出時） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 ■健全形状炉心（冠水時、燃料被覆管－冷却材） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 水素燃焼 | 燃料被覆管酸化 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル Baker-Just相関式（高温時） Cathcart-Pawel相関式（低温時） | H | K |  | K | ― | ①-4
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | K | ― | ①-1
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む） | 原子炉圧力容器 | 原子炉圧力 | ― |  | ― | ― | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇ECCSモデル 注入特性を入力し原子炉圧力に応じて注入流量を計算 | ― | K |  | K | ― | ①-14 ①-15 ①-16 | ―
|  |  |  | 格納容器各領域間の流動 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | PK | ・HDR ・CSTF |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | H | PK |  | K | ― | ―
|  |  |  | サプレッション・プール冷却 | 原子炉格納容器 | [14 empty] | ―
|  |  |  | 気液界面の熱伝達 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ― |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | L | PK |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 構造材との熱伝達及び内部熱伝導 | 原子炉格納容器 | 構造物表面温度、流体温度、伝熱モード | 熱流束 |  | ヒートシンク | H | K | ・HDR ・CSTF |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル ヒートシンクとして、原子炉格納容器壁及び床、金属機器を考慮 水とヒートシンク：強制対流熱伝達及び自然対流熱伝達 水蒸気とヒートシンク：強制対流熱伝達、自然対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | ―
|  |  |  | スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 放射線水分解等による水素ガス・酸素ガス発生 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | ― | ― | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 格納容器ベント | 原子炉格納容器 | [14 empty] | ⑥-8 ⑥-9
|  |  |  | リロケーション | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 燃料棒温度、原子炉容器水位 | 溶融炉心量 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇リロケーションモデル 軸方向及び径方向に質量及びエネルギの移動を考慮 炉心ノード内の状態として、「健全状態」、「崩壊状態」、「キャンドリング」、「クラスト」及び「溶融」を考慮 軸方向のリロケーションは燃料の溶融状態に応じて定常を仮定した液膜流あるいは管内流の速度で移動 径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞し、隣接ノードに空隙があり、かつ溶融物の液面に差がある場合に適用され、水頭差と流動抵抗がバランスした速度で流動 キャンドリングの進展、クラスト及び溶融の各状態において蒸気及びガスの流路の閉塞を模擬 ノード内のクラスト及び溶融の比率はノード平均温度により計算 クラストは過熱及び溶融プールによる水頭でのクリープ破損を考慮 | H | PK |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | [14 empty] | ①-1
|  |  |  | 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、構造材熱伝導率 | 溶融炉心から構造材への熱流束 |  | ― | M | PK | ・TMI |  | 〇下部プレナムでの溶融炉心挙動モデル 下部プレナムからの溶融炉心の落下速度は、溶融炉心の密度、冷却材の密度、差圧、重力加速度により計算 デブリジェットと水のエントレインを計算 ・エントレイン量：Ricou-Spaldingモデル ・水との熱伝達：膜沸騰及び輻射熱伝達 成層化した溶融炉心を模擬 上部の水による熱除去はLipinskiドライアウト熱流束又はHenry- Epstein- Fauske相関式 粒子ベッドに浸入した水による熱除去は、水の浸入を考慮したCHF相関式 下部ヘッドと溶融炉心のギャップでの沸騰水による熱除去については、Monde相関式 | M | PK |  | K | ― | ①-1
|  |  |  | 原子炉圧力容器破損 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 溶融炉心から構造材への伝熱量 | 原子炉容器破損口径 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉容器破損モデル 計装用案内管溶接部の破損として、関数化されたせん断応力あるいは歪がしきい値を超える場合に破損を判定 原子炉容器下部ヘッドの破損として、Larson-Millerパラメータ手法によるクリープ破損を考慮 破損後、溶融炉心の加熱による破損口拡大を模擬 | H | PK |  | PK | ― | ①-13 | ―
|  |  |  | 放射線水分解等による水素ガス・酸素ガス発生 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | ― | ― | K |  | K | ― | ①-4 | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器内ＦＰ挙動 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 原子炉温度、流体の流速 | FP輸送量 |  | ― | M | PK | ・PHEBUS-FP ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K | ― | ①-1 ①-2
|  |  |  | 原子炉圧力容器外ＦＣＩ(溶融炉心細粒化) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、格納容器圧力、格納容器水温 | 格納容器圧力 |  | ― | M | PK | ・感度解析 |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | M | PK |  | PK | ― | ③-1 | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器外ＦＣＩ(デブリ粒子熱伝達) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | [14 empty] | ③-2
|  |  |  | 原子炉下部床面での溶融炉心の拡がり | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心粘性係数、溶融炉心細粒化割合 | 溶融炉心温度 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 拡がり面積は入力条件として与える | L | PK |  | K | ― | ③-2 | ―
|  |  |  | 溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、格納容器圧力、格納容器水温 | 溶融炉心から水への伝熱量 |  | ― | M | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 上部クラストから上部水プールへはKutateladzeの熱伝達相関式を考慮 | M | PK |  | PK | ― | ③-2 | ―
|  |  |  | 溶融炉心とコンクリートの伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度 | 溶融炉心からコンクリートへの伝熱量 |  | ― | M | PK | ・ACE ・SURC ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度は、深さ方向に準定常の１次元の熱伝導方程式により温度分布を持つと仮定 | M | PK |  | K | ― | ⑤-2 ⑤-3
|  |  |  | コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | コンクリート温度 | 非凝縮性ガス発生量 |  | ― | M | PK | ・ACE ・SURC |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度がコンクリート融解温度を超えると侵食開始。その際、コンクリート融解熱及び化学反応熱発生を考慮 コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに浸入すると仮定し、溶融プール中の金属との酸化反応を考慮 | M | PK |  | K | ― | ⑤-5
|  |  |  | 原子炉格納容器内ＦＰ挙動 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 格納容器温度、流体の流速 | FP輸送量 |  | ― | M | PK | ・PHEBUS-FP ・ABCOVE ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K |  | ⑥-6 ⑥-7
高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 (B)
|  |  | 格納容器過圧・過温破損 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANSI/ANS5.1-1979 | H | K |  | K | ― | ― | [1] | TLR-094, HLR-123「沸騰水型原子力発電所 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コード（MAAP）について」 | 添付書類十 7.2.1
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（冠水時、ペレット－燃料被覆管） ペレット内熱伝導及びギャップ熱伝達（輻射熱伝達含む） | H | K |  | K | ― | ―
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（露出時） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 ■健全形状炉心（冠水時、燃料被覆管－冷却材） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K | SPARKLE-2 | K | ― | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 水素燃焼 | 燃料被覆管酸化 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル Baker-Just相関式（高温時） Cathcart-Pawel相関式（低温時） | H | K |  | K | ― | ①-4
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | K | ― | ①-1
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | 冷却材流出(臨界流・差圧流) | 原子炉圧力容器 | ― | ― |  | ― | L | PK | ・Marviken |  | ○Henry-Fauskeモデル 〇１次系熱水力モデル | L | K |  | K | ― | ④-1 ④-2 ④-3 | [2] [4] [6]
|  |  |  | リロケーション | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 燃料棒温度、原子炉容器水位 | 溶融炉心量 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇リロケーションモデル 軸方向及び径方向に質量及びエネルギの移動を考慮 炉心ノード内の状態として、「健全状態」、「崩壊状態」、「キャンドリング」、「クラスト」及び「溶融」を考慮 軸方向のリロケーションは燃料の溶融状態に応じて定常を仮定した液膜流あるいは管内流の速度で移動 径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞し、隣接ノードに空隙があり、かつ溶融物の液面に差がある場合に適用され、水頭差と流動抵抗がバランスした速度で流動 キャンドリングの進展、クラスト及び溶融の各状態において蒸気及びガスの流路の閉塞を模擬 ノード内のクラスト及び溶融の比率はノード平均温度により計算 クラストは過熱及び溶融プールによる水頭でのクリープ破損を考慮 | H | PK |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 原子炉圧力容器内ＦＣＩ(溶融炉心細粒化) | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、原子炉圧力、原子炉水温 | 原子炉圧力 |  | ― | L | PK | ― |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | L | PK |  | K | ― | ③-1 | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器内ＦＣＩ(デブリ粒子熱伝達) | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | [14 empty] | ③-2
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | [14 empty] | ―
|  |  |  | 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、構造材熱伝導率 | 溶融炉心から構造材への熱流束 |  | ― | M | PK | ・TMI |  | 〇下部プレナムでの溶融炉心挙動モデル 下部プレナムからの溶融炉心の落下速度は、溶融炉心の密度、冷却材の密度、差圧、重力加速度により計算 デブリジェットと水のエントレインを計算 ・エントレイン量：Ricou-Spaldingモデル ・水との熱伝達：膜沸騰及び輻射熱伝達 成層化した溶融炉心を模擬 上部の水による熱除去はLipinskiドライアウト熱流束又はHenry- Epstein- Fauske相関式 粒子ベッドに浸入した水による熱除去は、水の浸入を考慮したCHF相関式 下部ヘッドと溶融炉心のギャップでの沸騰水による熱除去については、Monde相関式 | M | PK |  | K | ― | ①-1
|  |  |  | 原子炉圧力容器破損 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 溶融炉心から構造材への伝熱量 | 原子炉容器破損口径 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉容器破損モデル 計装用案内管溶接部の破損として、関数化されたせん断応力あるいは歪がしきい値を超える場合に破損を判定 原子炉容器下部ヘッドの破損として、Larson-Millerパラメータ手法によるクリープ破損を考慮 破損後、溶融炉心の加熱による破損口拡大を模擬 | H | PK |  | PK | ― | ①-13 | ―
溶融燃料－冷却材相互作用 (B)
|  |  | 格納容器過圧・過温破損 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANSI/ANS5.1-1979 | H | K |  | K | ― | ― | [1] | TLR-094, HLR-123「沸騰水型原子力発電所 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コード（MAAP）について」 | 添付書類十 7.2.1
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（冠水時、ペレット－燃料被覆管） ペレット内熱伝導及びギャップ熱伝達（輻射熱伝達含む） | H | K |  | K | ― | ―
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（露出時） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 ■健全形状炉心（冠水時、燃料被覆管－冷却材） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 水素燃焼 | 燃料被覆管酸化 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル Baker-Just相関式（高温時） Cathcart-Pawel相関式（低温時） | H | K |  | K | ― | ①-4
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | K | ― | ①-1
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | 格納容器各領域間の流動 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | PK | ・HDR ・CSTF |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | H | PK |  | K | ― | ―
|  |  |  | リロケーション | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 燃料棒温度、原子炉容器水位 | 溶融炉心量 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇リロケーションモデル 軸方向及び径方向に質量及びエネルギの移動を考慮 炉心ノード内の状態として、「健全状態」、「崩壊状態」、「キャンドリング」、「クラスト」及び「溶融」を考慮 軸方向のリロケーションは燃料の溶融状態に応じて定常を仮定した液膜流あるいは管内流の速度で移動 径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞し、隣接ノードに空隙があり、かつ溶融物の液面に差がある場合に適用され、水頭差と流動抵抗がバランスした速度で流動 キャンドリングの進展、クラスト及び溶融の各状態において蒸気及びガスの流路の閉塞を模擬 ノード内のクラスト及び溶融の比率はノード平均温度により計算 クラストは過熱及び溶融プールによる水頭でのクリープ破損を考慮 | H | PK |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | [14 empty] | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器破損 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 溶融炉心から構造材への伝熱量 | 原子炉容器破損口径 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉容器破損モデル 計装用案内管溶接部の破損として、関数化されたせん断応力あるいは歪がしきい値を超える場合に破損を判定 原子炉容器下部ヘッドの破損として、Larson-Millerパラメータ手法によるクリープ破損を考慮 破損後、溶融炉心の加熱による破損口拡大を模擬 | H | PK |  | PK | ― | ①-13 | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器外ＦＣＩ(溶融炉心細粒化) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、格納容器圧力、格納容器水温 | 格納容器圧力 |  | ― | M | PK | ・感度解析 |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | M | PK |  | PK | ― | ③-1 | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器外ＦＣＩ(デブリ粒子熱伝達) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | [14 empty] | ③-2
水素燃焼 (B)
|  |  | 格納容器過圧・過温破損 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANSI/ANS5.1-1979 | H | K |  | K | ― | ― | [1] | TLR-094, HLR-123「沸騰水型原子力発電所 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コード（MAAP）について」 | 添付書類十 7.2.1
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（冠水時、ペレット－燃料被覆管） ペレット内熱伝導及びギャップ熱伝達（輻射熱伝達含む） | H | K | SPARKLE-2 | K | ― | ―
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（露出時） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 ■健全形状炉心（冠水時、燃料被覆管－冷却材） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 水素燃焼 | 燃料被覆管酸化 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル Baker-Just相関式（高温時） Cathcart-Pawel相関式（低温時） | H | K |  | K | ― | ①-4
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | K | ― | ①-1
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む） | 原子炉圧力容器 | 原子炉圧力 | ― |  | ― | ― | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇ECCSモデル 注入特性を入力し原子炉圧力に応じて注入流量を計算 | ― | K |  | K | ― | ①-14 ①-15 ①-16 | ―
|  |  |  | 格納容器各領域間の流動 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | PK | ・HDR ・CSTF |  | ○原子炉格納容器熱水力モデル | H | PK |  | K | ― | ―
|  |  |  | サプレッション・プール冷却 | 原子炉格納容器 | [14 empty] | ―
|  |  |  | スプレイ冷却 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇格納容器スプレイモデル 原子炉格納容器圧力に応じて注入流量を計算 | H | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 放射線水分解等による水素ガス・酸素ガス発生 | 原子炉格納容器 | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | ― | ― | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 格納容器ベント | 原子炉格納容器 | [14 empty] | ⑥-8 ⑥-9
|  |  |  | リロケーション | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 燃料棒温度、原子炉容器水位 | 溶融炉心量 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇リロケーションモデル 軸方向及び径方向に質量及びエネルギの移動を考慮 炉心ノード内の状態として、「健全状態」、「崩壊状態」、「キャンドリング」、「クラスト」及び「溶融」を考慮 軸方向のリロケーションは燃料の溶融状態に応じて定常を仮定した液膜流あるいは管内流の速度で移動 径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞し、隣接ノードに空隙があり、かつ溶融物の液面に差がある場合に適用され、水頭差と流動抵抗がバランスした速度で流動 キャンドリングの進展、クラスト及び溶融の各状態において蒸気及びガスの流路の閉塞を模擬 ノード内のクラスト及び溶融の比率はノード平均温度により計算 クラストは過熱及び溶融プールによる水頭でのクリープ破損を考慮 | H | PK |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | [14 empty] | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器破損 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 溶融炉心から構造材への伝熱量 | 原子炉容器破損口径 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉容器破損モデル 計装用案内管溶接部の破損として、関数化されたせん断応力あるいは歪がしきい値を超える場合に破損を判定 原子炉容器下部ヘッドの破損として、Larson-Millerパラメータ手法によるクリープ破損を考慮 破損後、溶融炉心の加熱による破損口拡大を模擬 | H | PK |  | PK | ― | ①-13 | ―
|  |  |  | 放射線水分解等による水素ガス・酸素ガス発生 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | ― | ― |  | ― | ― | K | ― |  | ― | ― | K |  | K | ― | ― | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器内ＦＰ挙動 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 原子炉温度、流体の流速 | FP輸送量 |  | ― | M | PK | ・PHEBUS-FP ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K | ― | ①-1 ①-2
|  |  |  | コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | コンクリート温度 | 非凝縮性ガス発生量 |  | ― | M | PK | ・ACE ・SURC |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度がコンクリート融解温度を超えると侵食開始。その際、コンクリート融解熱及び化学反応熱発生を考慮 コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに浸入すると仮定し、溶融プール中の金属との酸化反応を考慮 | M | PK |  | K | ― | ⑤-5
|  |  |  | 原子炉格納容器内ＦＰ挙動 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 格納容器温度、流体の流速 | FP輸送量 |  | ― | M | PK | ・PHEBUS-FP ・ABCOVE ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K |  | ⑥-6 ⑥-7
溶融炉心・コンクリート相互作用 (B)
|  |  | 格納容器過圧・過温破損 | 崩壊熱 | 炉心 | 崩壊熱 | 炉心出力 |  | ― | H | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | ○崩壊熱モデル ANSI/ANS5.1-1979 | H | K |  | K | ― | ― | [1] | TLR-094, HLR-123「沸騰水型原子力発電所 重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コード（MAAP）について」 | 添付書類十 7.2.1
|  |  | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 燃料棒内温度変化 | 炉心 | ― | ― |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（冠水時、ペレット－燃料被覆管） ペレット内熱伝導及びギャップ熱伝達（輻射熱伝達含む） | H | K |  | K | ― | ―
|  |  | 溶融燃料－冷却材相互作用 | 燃料棒表面熱伝達 | 炉心 | ボイド率、液相/気相温度、流速、水位、圧力 | 燃料棒表面での熱流束、流体への伝熱量、被覆管の温度上昇 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル ■健全形状炉心（露出時） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 ■健全形状炉心（冠水時、燃料被覆管－冷却材） 対流熱伝達及び輻射熱伝達 | H | K |  | K | ― | ⑬-2 ⑬-3 ⑬-4 ⑬-5
|  |  | 水素燃焼 | 燃料被覆管酸化 | 炉心 | 被覆管温度 | Zr-水反応量 Zr-水反応による反応熱 |  | ― | H | K | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル Baker-Just相関式（高温時） Cathcart-Pawel相関式（低温時） | H | K |  | K | ― | ①-4
|  |  | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 燃料被覆管変形 | 炉心 | 被覆管周方向応力，被覆管温度 | 炉心流路面積の閉塞 ギャップ熱伝達 バースト発生有無 |  | ― | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | K | ― | ①-1
|  |  |  | 沸騰・ボイド率変化 | 炉心 | 減圧、破断流、崩壊熱 | 流動様式 熱伝達モード |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | 気液分離(水位変化)・対向流 | 炉心 | ボイド率分布、流速、破断流 | 気液分離の有無、 対抗流の有無 |  | ― | H | PK | ・感度解析 |  | 〇炉心モデル | H | PK |  | PK | ― | ⑬-2 | ―
|  |  |  | ＥＣＣＳ注水（給水系・代替注水設備含む） | 原子炉圧力容器 | 原子炉圧力 | ― |  | RCPフライホイールの設置 | ― | K | ・モデルに適切な不確かさ/保守性が考慮されているため、妥当性確認不要 |  | 〇ECCSモデル 注入特性を入力し原子炉圧力に応じて注入流量を計算 | ― | K | SPARKLE-2 | K | ― | ①-14 ①-15 ①-16 | ―
|  |  |  | リロケーション | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 燃料棒温度、原子炉容器水位 | 溶融炉心量 |  |  | H | PK | ・TMI ・感度解析 |  | 〇リロケーションモデル 軸方向及び径方向に質量及びエネルギの移動を考慮 炉心ノード内の状態として、「健全状態」、「崩壊状態」、「キャンドリング」、「クラスト」及び「溶融」を考慮 軸方向のリロケーションは燃料の溶融状態に応じて定常を仮定した液膜流あるいは管内流の速度で移動 径方向のリロケーションは下部ノードが閉塞し、隣接ノードに空隙があり、かつ溶融物の液面に差がある場合に適用され、水頭差と流動抵抗がバランスした速度で流動 キャンドリングの進展、クラスト及び溶融の各状態において蒸気及びガスの流路の閉塞を模擬 ノード内のクラスト及び溶融の比率はノード平均温度により計算 クラストは過熱及び溶融プールによる水頭でのクリープ破損を考慮 | H | PK |  | K | ― | ①-2
|  |  |  | 構造材との熱伝達 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | [14 empty] | ―
|  |  |  | 下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、構造材熱伝導率 | 溶融炉心から構造材への熱流束 |  |  | M | PK | ・TMI |  | 〇下部プレナムでの溶融炉心挙動モデル 下部プレナムからの溶融炉心の落下速度は、溶融炉心の密度、冷却材の密度、差圧、重力加速度により計算 デブリジェットと水のエントレインを計算 ・エントレイン量：Ricou-Spaldingモデル ・水との熱伝達：膜沸騰及び輻射熱伝達 成層化した溶融炉心を模擬 上部の水による熱除去はLipinskiドライアウト熱流束又はHenry- Epstein- Fauske相関式 粒子ベッドに浸入した水による熱除去は、水の浸入を考慮したCHF相関式 下部ヘッドと溶融炉心のギャップでの沸騰水による熱除去については、Monde相関式 | M | PK |  | K | ― | ①-1
|  |  |  | 原子炉圧力容器破損 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 溶融炉心から構造材への伝熱量 | 原子炉容器破損口径 |  |  | H | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉容器破損モデル 計装用案内管溶接部の破損として、関数化されたせん断応力あるいは歪がしきい値を超える場合に破損を判定 原子炉容器下部ヘッドの破損として、Larson-Millerパラメータ手法によるクリープ破損を考慮 破損後、溶融炉心の加熱による破損口拡大を模擬 | H | PK |  | PK | ― | ①-13 | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器内ＦＰ挙動 | 原子炉圧力容器(炉心損傷後) | 原子炉温度、流体の流速 | FP輸送量 |  |  | M | PK | ・PHEBUS-FP ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K | ― | ①-1 ①-2
|  |  |  | 原子炉下部床面での溶融炉心の拡がり | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心粘性係数、溶融炉心細粒化割合 | 溶融炉心温度 |  |  | L | PK | ― |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 拡がり面積は入力条件として与える | L | PK |  | K | ― | ⑤-3 | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器外ＦＣＩ(溶融炉心細粒化) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心量、格納容器圧力、格納容器水温 | 格納容器圧力 |  |  | M | PK | ・感度解析 |  | 〇FCIモデル デブリジェットの細粒化モデル ：Ricou-Spaldingモデル 細粒化粒子と水との伝熱モデル ：沸騰膜及び輻射熱伝達を考慮した対流熱伝達モデル | M | PK |  | PK | ― | ③-1 | ―
|  |  |  | 原子炉圧力容器外ＦＣＩ(デブリ粒子熱伝達) | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | [14 empty] | ③-2
|  |  |  | 溶融炉心と格納容器下部プール水との伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度、格納容器圧力、格納容器水温 | 溶融炉心から水への伝熱量 |  |  | M | PK | ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル 上部クラストから上部水プールへはKutateladzeの熱伝達相関式を考慮 | M | PK |  | PK | ― | ③-2 | ―
|  |  |  | 溶融炉心とコンクリートの伝熱 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 溶融炉心温度 | 溶融炉心からコンクリートへの伝熱量 |  |  | M | PK | ・ACE ・SURC ・感度解析 |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度は、深さ方向に準定常の１次元の熱伝導方程式により温度分布を持つと仮定 | M | PK |  | K | ― | ⑤-2 ⑤-3
|  |  |  | コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | コンクリート温度 | 非凝縮性ガス発生量 |  |  | M | PK | ・ACE ・SURC |  | 〇原子炉下部キャビティでの溶融炉心挙動モデル コンクリート温度がコンクリート融解温度を超えると侵食開始。その際、コンクリート融解熱及び化学反応熱発生を考慮 コンクリートから放出されるガス（水蒸気及び二酸化炭素）は直ちに溶融プールに浸入すると仮定し、溶融プール中の金属との酸化反応を考慮 | M | PK |  | K | ― | ⑤-5
|  |  |  | 原子炉格納容器内ＦＰ挙動 | 原子炉格納容器(炉心損傷後) | 格納容器温度、流体の流速 | FP輸送量 |  |  | M | PK | ・PHEBUS-FP ・ABCOVE ・感度解析 |  | 〇FP挙動モデル FP放出、遷移及び輸送、崩壊熱を考慮 | M | PK |  | K |  | ⑥-6 ⑥-7
Note on D448: Tadakatsu Yodo/淀 忠勝: 淀担当
Note on D475: Tadakatsu Yodo/淀 忠勝: 淀担当
Note on E109: Tadakatsu Yodo/淀 忠勝: どちらのPIRTを書くか要相談
Note on E136: Tadakatsu Yodo/淀 忠勝: どちらのPIRTを書くか要相談
Note on E1397: MCCIを独立させるためグループ化
Note on L819: 誤記修正
Note on N446: 流量喪失事象の場合、加圧器逃がし弁、安全弁の話だと思いますが、その場合"実機"にはならないはず。ちょっと検討が必要です。
＜リスクの「影響度合い」とモデルの「重要度」に関する考え方＞
■「重大事故に至るおそれのある事故及び重大事故に対する対策の有効性評価」
●リスクの「影響度合い」
H ：判断基準となる評価指標（PCT等）及びの運転員操作等に対する影響が大きいと考えられるもの。
M ：判断基準となる評価指標（PCT等）及び運転員操作等に対する影響が中程度と考えられるもの。
L ：判断基準となる評価指標（PCT等）及び運転員操作等に対する影響が小さいと考えられるもの。
－：判断基準となる評価指標（PCT等）及び運転員操作等に対し影響を与えない、または重要でないもの。
●モデルの「重要度」
H ：判断基準となる評価指標（PCT等）に対する影響が大きいと考えられるもの。
M ：判断基準となる評価指標（PCT等）に対する影響が中程度と考えられるもの。
L ：判断基準となる評価指標（PCT等）に対する影響が小さいと考えられるもの。
－：判断基準となる評価指標（PCT等）に対し影響を与えない、または重要でないもの。
もしくは、解析上模擬していないもの。